PERS-EG-IE-R0

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### GENERALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

#### OBRAS: TELECOM PERSONAL S.A.

#### INDICE:

#### OBJETO

#### IE-EO / ENERGÍA DE OBRA

#### IE-MA / MATERIALES, EQUIPOS Y NORMAS DE INSTALACIÓN

#### IE-CA / CAJAS Y CAÑERÍAS

IE-CA / BANDEJAS

#### IE-CO / CONDUCTORES

#### IE-PT / PUESTA A TIERRA

#### IE-PR / PARARRAYOS

#### IE-IT / LLAVES ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

#### IE-EM / ALUMBRADO DE EMERGENCIA

#### IE-TB / TABLEROS

#### IE-GM / TOMA PARA GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL (G.E.M.)

#### IE-AI / ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

#### IE-TE / INSTALACIÓN PARA TELÉFONOS

#### IE-IS / INSPECCIONES

#### IE-SG / NORMAS DE SEGURIDAD

#### IE-PR / PRUEBAS

#### IE-CE / CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

#### IE-PL / PRESENTACIÓN DE PLANOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

#### IE-CN / CONSIDERACIONES ESPECIALES

#### TRABAJOS DE ARQUITECTURA

#### OBJETO

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las instalaciones que se citan a continuación:

Instalaciones generales de alumbrado.

Instalaciones generales de fuerza motriz.

Instalaciones generales de baja tensión.

Tableros.

Toma de Grupo Electrógeno Móvil.

Artefactos de alumbrado.

Relojes.

Sistemas de puesta a tierra de equipos, tableros y pararrayos.

Instalación telefónica (canalizaciones).

La presente Especificación Técnica General se complementa, según se indique, con

Especificación Técnica de Tableros.

Cuaderno de Detalles (Típicos de Montaje).

#### IE-EO / ENERGÍA DE OBRA

Telecom Argentina puede encargar la ejecución de 2 (dos) tipos básicos de obra:

Obras nuevas, que en lo sucesivo denominaremos TIPO 1.

Obras de remodelación, acondicionamiento o ampliación, que en lo sucesivo denominaremos TIPO 2.

Para las obras TIPO 1, el Contratista solicitará a la Compañía de Electricidad el suministro de energía eléctrica de obra, asegurando este suministro hasta el momento en que se efectúe la Recepción Provisoria Total de la misma, haciéndose cargo de los costos de la energía consumida.

La instalación temporaria de energía de obra se ajustará a la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, aprobada por la Asociación Electrotécnica Argentina.

Para las obras TIPO 2, la Contratista no abonará suma alguna en concepto de energía de obra. Es importante mencionar que en este tipo de obra, el punto de conexión para la instalación temporaria de energía de obra deberá ser consultado con el Jefe de la Central y con la Inspección de Obra correspondiente.

#### IE-MA / MATERIALES, EQUIPOS Y NORMAS DE INSTALACIÓN

Los materiales a emplear en la ejecución de la obra serán de las marcas y modelos indicados en cada caso en las Especificaciones Particulares.

En caso de no ser posible el suministro en tiempo y forma de las marcas y modelos indicados en pliego, debido a faltantes en el mercado, a plazos de entrega excesivos o a cualquier otro motivo debidamente justificado ante la Inspección de Obra, el Contratista deberá presentar alternativas de igual o superior calidad por medio de documentación técnica y/o muestras, los que deberán ser aprobados por personal de Proyectos y de la Inspección de Obra. Dicha aprobación deberá ser la condición indispensable para la adquisición e instalación de los materiales en cuestión.

No se aceptará bajo ningún motivo la instalación de cualquier elemento que no reúna los requisitos antes mencionados.

El contratista previo a la ejecución de los trabajos, efectuará todas las consultas y relevamientos necesarios respecto al recorrido de cañerías, circuitos, ramales, ubicación de bocas, pases, etc., que considere no debidamente indicados o aclarados en la Documentación y/o Planos que conforman el presente Pliego.

Preverá también, los posibles cambios de ubicación o recorridos que por razones de obra o disposiciones vigentes pudieran originarse, haciendo previamente la respectiva consulta a la Inspección de Obra.

En caso que por algún trabajo se interrumpa la continuidad de la instalación existente, ésta deberá ser reparada para que pueda seguir cumpliendo con su finalidad.

Las roturas y/o remiendos de todo tipo que ocasionen los trabajos de Instalaciones Eléctricas deberán ser reparadas en forma idéntica a las existentes.

Las normas de instalación se ajustarán en un todo a la Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, aprobada por la Asociación Electrotécnica Argentina.

#### IE-CA / CAJAS Y CAÑERÍAS

Se definen aquí los siguientes tipos de instalaciones:

* Instalaciones exteriores o a la intemperie son todas aquellas realizadas sobre las caras de paredes fuera de los locales, en el exterior de los edificios.

* Instalaciones interiores son aquellas realizadas en el interior de los locales, pasillos o dependencias en general de los edificios.

* Instalaciones a la vista son aquellas realizadas en forma de aplique sobre paredes, losas, pisos, etc. y que no implican la realización de obra húmeda. Las instalaciones a la vista podrán ser exteriores (intemperie) o interiores.

* Instalaciones embutidas son aquellas que requieren la realización de canaletas en paredes, losas, pisos, etc. para alojar las cañerías componentes de la instalación. Las instalaciones embutidas podrán ser exteriores o interiores.

* Instalaciones enterradas son aquellas que requieren la realización de zanjeo para la ubicación de los elementos constitutivos. Las instalaciones enterradas podrán ser alojadas en cañerías o directamente enterradas.

#### IE-CA-01 / Instalaciones en interior

Para instalaciones en interior se emplearán cajas y cañerías de hierro semipesado (MOP), de diámetros y espesores indicados en las Tablas 1 y 2 que se muestran más adelante.

Los caños y cajas serán marca ESMERALDA, AYAN o SILBERT de dimensiones tales que para los caños, los conductores que se tiendan no ocupen más del 35 % de la sección del mismo.

En lugares donde por algún motivo especial corresponda realizarse instalación a la vista, ésta se realizará con extrema prolijidad y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Los caños se sujetarán con grampas del tipo omega de 2 (dos) patas cuando el rack esté compuesto de, a lo sumo, 2 (dos) caños de hasta 21,7mm de diámetro. A partir de 3 (tres) caños de cualquier diámetro o 1 (uno) de más de 21,7mm de diámetro se utilizarán rieles y grampas del tipo Olmar. Ver típico de montaje D-IE-001. Para los casos de alimentadores o cableados compuestos por conductores multipolares, y por solicitarse expresamente en las Especificaciones Particulares o Apéndice de la obra en cuestión, se podrá utilizar la canalización sin curvas ni cajas (encamisado), que se muestra en el Típico de Montaje D-IE-002.

Las cajas que queden a la vista, a menos que se indique lo contrario, serán de duroaluminio con tapa marcas Delga, Gevelux, Payra u Olivero-Rodríguez, teniendo éstas accesos roscados de diámetros acordes al caño o en su defecto los mismos se fijarán a la caja por medio de boquillas y tuercas.

A los caños se les retirará totalmente su recubrimiento original por medio del disolvente adecuado (Thinner, Gas-Oil, etc.), y se les aplicará 1 (una) mano de antióxido y 2 (dos) manos de esmalte sintético (como mínimo) de color acorde al de la pared en la cual irán aplicados, todo previo a su instalación.

Se instalarán las cajas necesarias para evitar que la cantidad de curvas en tramos de cañería sea mayor que 2 (dos). No se aceptará por ningún motivo cañería a la vista pintada al látex o de algún otro tipo que no sea el solicitado. Las uniones entre los diferentes tramos de caño, se harán indefectiblemente en forma roscada, utilizando para ello niples.

| CAÑOS DE ACERO | SEMIPESADO TIPO | MOP |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (pulgadas) | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Espesor (mm) |
| 5/8 | 15,74 | 12,5 | 1,6 |
| 3/4 | 18,9 | 15,4 | 1,8 |
| 7/8 | 22 | 18,6 | 1,8 |
| 1 | 25,25 | 21,7 | 1,8 |
| 1 1/4 | 31,6 | 28,1 | 1,8 |
| 1 1/2 | 37,94 | 34 | 2 |
| 2 | 50,64 | 46 | 2,4 |

Tabla 1

| CAJAS DE ACERO | SEMIPESADO TIPO MOP |
| --- | --- |
| Caja | Espesor (mm) |
| Rectangular, octogonal, 10x10cm, 15x15cm, 20x20cm, etc. | 1,6 |

Tabla 2

Cuando en la documentación de la obra (Planos o Apéndices) se especifica el caño por su diámetro en milímetros se está indicando el equivalente de la Tabla 1 que cumpla con el diámetro interior del mismo.

Para instalación de cañerías suspendidas sobre cielorrasos armados se tendrán en cuenta las mismas consideraciones que para cañerías a la vista, con las salvedades que las cajas que queden ocultas sobre el mismo serán de hierro semipesado y que se prescindirá del repintado del caño manteniendo su recubrimiento original. Las cajas que queden sobre cielorraso armado deben ser fácilmente accesibles para mantenimiento.

#### IE-CA-02 / Instalaciones en intemperie o exterior

En instalaciones a la intemperie o exterior se utilizará caño de hierro galvanizado por inmersión en caliente, de diámetros y espesores indicados en la Tabla 3 que se muestran más adelante.

El montaje se realizará con extrema prolijidad y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Los caños se sujetarán con grampas del tipo omega de 2 (dos) patas cuando el rack esté compuesto de, a lo sumo, 2 (dos) caños de hasta 3/4" de diámetro. A partir de 3 (tres) caños de cualquier diámetro o 1 (uno) de más de 3/4" de diámetro se utilizarán rieles y grampas del tipo Olmar. Ver típico de montaje D-IE-001.

Las cajas que queden a la vista, a menos que se indique lo contrario, serán de duroaluminio con tapa marca Delga, Gevelux, Payra u Olivero-Rodríguez, teniendo éstas accesos roscados de diámetros acordes al caño o en su defecto los mismos se fijarán a la caja por medio de boquillas y tuercas.

Los extremos roscados (accesos a cajas o uniones entre caños) se pintarán con pintura de aluminio. Se instalarán las cajas que resulten necesarias para evitar que la cantidad de curvas en tramos de cañería sea mayor que 2 (dos).

| CAÑOS DE HIERRO | GALVANIZADO POR | INMERSIÓN EN | CALIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (pulgadas) | Diámetro ext.(mm) | Diámetro int.(mm) | Espesor (mm) |
| 1/2 | 21,25 | 16,65 | 2,3 |
| 3/4 | 26,75 | 22,15 | 2,3 |
| 1 | 33,5 | 28 | 2,7 |
| 1 1/4 | 42,35 | 36,71 | 2,8 |
| 1 1/2 | 48,25 | 42,35 | 2,9 |
| 2 | 60 | 53,4 | 3,3 |
| 2 1/2 | 75,5 | 68,1 | 3,7 |
| 3 | 88,25 | 79,75 | 6,2 |
| 4 | 113,5 | 104,54 | 4,5 |

Tabla 3

Cuando una cañería se monte a la vista, parte en interior y parte a la intemperie, se instalará 1 (una) caja de paso justo antes de pasar al exterior, la cual servirá como transición entre cañerías de hierro semipesado y hierro galvanizado. No se aceptará caño de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequeño que sea el tramo.

Las cañerías no deberán formar sifón en ningún caso. Cuando por causa de fuerza mayor esto no sea factible, se colocarán cañerías de hierro galvanizado y conductor del tipo SINTENAX. Para instalaciones de telefonía, la reglamentación sí permite sifón.

#### IE-CA-03 / Instalaciones enterradas

Salvo que se indique lo contrario, las cañerías bajo tierra deberán ser de PVC reforzado de alto impacto, de diámetros y espesores de acuerdo a la Tabla 4.

| CAÑOS DE PVC | REFORZADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Espesor (mm) |
| R20 | 20,0 | 18,0 | 1,0 |
| R25 | 25,0 | 22,6 | 1,2 |
| R32 | 32,0 | 28,8 | 1,6 |
| R40 | 40,0 | 36,8 | 1,6 |
| R50 | 50,0 | 45,2 | 2,4 |
| R63 | 63,0 | 57,0 | 3,0 |
| R75 | 75,0 | 67,8 | 3,6 |
| R90 | 90,0 | 81,4 | 4,3 |
| R110 | 110,0 | 99,4 | 5,3 |

Tabla 4

Las dimensiones de los caños deberán ser tales que los conductores contenidos por ellos no ocupen más del 35% de su sección efectiva.

Se deberán construir cámaras de tiro o inspección de acuerdo a lo indicado en el Típico de Montaje D-IE-003, colocadas cada 12 (doce) metros del recorrido.

Ante requerimiento explícito en las Especificaciones Particulares o Apéndice de la obra, la canalización de los conductores se realizará por medio de cañero, protegiendo los caños de PVC con una mezcla de hormigón pobre que impida el daño accidental de los mismos o simplemente enterrados.

IE-BA / BANDEJAS PORTACABLES
Las bandejas portacables serán marca JOVER, SAMET, INDICO, CASIBA, salvo indicación en contrario en el apéndice de especificaciones, se instalarán de la siguiente forma:

IE-BA-01 / Interiores
Las bandejas a utilizar en las instalaciones interiores deberán ser de chapa de acero Zincado electrolitico en los tipos de bandeja escalera o de chapa perforada, con espesor mínimo de 1,6 mm. Las medidas tanto de ala como del ancho estará indicado en el apéndice de especificaciones correspondiente, tomando como valores mínimo de ala 50 mm.

IE-BA-02 / Exteriores
Las bandejas a utilizar en las instalaciones exteriores deberán ser de chapa galvanizada en origen en los tipos de bandeja escalera o de chapa perforada, con espesor mínimo de 2,1 mm. Las medidas tanto de ala como del ancho estará indicado en el apéndice de especificaciones correspondiente, tomando como valores mínimos de ala 50 mm.
Todos los accesorios, (curvas, curvas articuladas, acoples,etc.) deberán estar unidos a la bandeja mediante cuplas de unión y tornillos zincados de diámetro acorde con medidas de bandejas a utilizar.

#### IE-CO / CONDUCTORES

Los conductores a emplear en todas las instalaciones están descriptos en la Tabla 5, que se muestra a continuación:

| NORMA A CUMPLIR | DESCRIPCIÓN | MARCAS | TENSIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| IRAM 2183/91 | Cobre multihebra, aislación de PVC antillama para instalaciones con canalizaciones cerradas (cañerías, perfiles "C", pisoducto, zocaloducto). | PIRELLI |  |
| IRAM 2178 | Aislación de PVC con cubierta exterior PVC. Conductores de potencia tendidos por canalizaciones abiertas (bandejas o canales de cables), cerradas (encamisados o cable canales) o directamente enterrados. | CIMET | <=1000V |
| IRAM 2268 | Aislación de PVC con cubierta exterior PVC. Señalización y comando. | IMSA |  |
| IRAM 2261 | Aislación de polietileno reticulado o XLPE y vaina de PVC. Categoría II. |  | <=13,2kV |
| IRAM 2158/92 | Cable TPR conocido como tipo taller. |  | <=500V |
| IRAM 2004/73 | Conductor desnudo de Cu para conexión de tierra. | INDELQUI |  |

Tabla 5

Todos los conductores que conecten a bornes, tornillos o tuercas llevarán terminales, con excepción de los correspondientes a llaves de encendido de luz y tomacorrientes, en los cuales se ejecutará un prolijo ojalillo.

Cuando por motivos técnicos sea necesario utilizar conductor del tipo SINTENAX en una canalización que no sea alguna de las expresadas en la Tabla 5, esto estará indicado en las Especificaciones Particulares.

No se permitirá ningún tipo de empalme de cables dentro de las cañerías. Sólo podrán realizarse en las cajas de paso, siempre que las mismas queden en lugares accesibles y con la autorización previa de la Inspección de Obra. De no ser así, los conductores no tendrán empalmes.

Los conductores deben identificarse con los siguientes colores:

* Fase R: castaño.

* Fase S: negro.

* Fase T: rojo.

* Neutro: celeste.

* Conductores de protección: bicolor verde-amarillo.

#### IE-PT / PUESTA A TIERRA

#### IE-PT-01 / Instalación - generalidades

Las masas o conjunto de partes metálicas de la instalación, que en condiciones normales estén aisladas de las partes bajo tensión, deben ser conectadas a tierra por medio de un conductor de protección de igual característica y aislación que los conductores de línea, con una sección mínima de 4mm2. Será identificado como se indica en el punto 4.

El conductor de protección deberá recorrer toda la instalación conectando todos los gabinetes metálicos, los cielorrasos metálicos, piso técnico, conducto bajo piso, borne de tierra de los tomacorrientes, partes metálicas de los artefactos de iluminación, teniendo todos estos elementos un borne de conexión adecuado para este fin.

Deberá también haber continuidad entre caños metálicos a cajas y gabinetes, entre cada tramo de cobertura de blindobarras o bandejas portacables, obstáculos metálicos, cuando se empleen como protección contra contactos directos, etc.

El esquema general de interconexión de puesta a tierra puede verse en los típicos D-IE-004.

#### IE-PT-02 / Jabalinas

Las jabalinas a instalar serán de alma de acero-cobre, del tipo Copperweld Seccional con rosca torneada en cada extremo que permita la unión de tramos con manguitos de acople. El diámetro mínimo será de 3/4 de pulgada y la longitud total se solicitará en cada caso. Podrán ser de marcas Copperweld, Exoal o equivalente.

En los casos en que la terminación del piso en el sitio de la implantación de la jabalina no fuera de tierra, se instalará 1 (una) caja de fundición de hierro con tapa desmontable que permita su inspección y la verificación periódica de la conexión y medición de su resistencia eléctrica.

La conexión del conductor a la cabeza de la jabalina deberá realizarse por medio de tomacable de fundición de hierro con bulones roscados en bronce. Esta conexión deberá quedar accesible en el interior de la caja de fundición y permitir la desconexión para mediciones periódicas de resistencia de puesta a tierra de la jabalina.

En el caso especial de implantación de jabalinas íntegramente enterradas o profundas por medio de perforación a napa de agua, la vinculación entre el conductor y la cabeza de la jabalina será por medio de soldadura cuproaluminotérmica del tipo Cadwell.

#### IE-PT-03 / Conductores para Puesta a Tierra

El tipo de conductor a emplear variará según sea el uso del mismo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 6, que se muestra a continuación en la hoja siguiente:

| USO | VER TÍPICO | AISLACIÓN | FORMACIÓN Nº x diámetro mm | SECCIÓN mm2 | MATERIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bajada descargadores autovalvulares a jabalina | D-IE-005 D-IE-006 | Simple PVC | 56x0.6 | 16 | Cobre |
| Vinculación entre bajada de descargadores a jabalina y cola de fusible del descargador | D-IE-005 | desnudo | 7x0.85 | 4 | Cobre |
| Bajada de pararrayos a nicho de inspección | D-IE-004 | Simple PVC | 144x0.67 | 50 | Cobre |
| Vinculación entre barra de nicho de inspección de pararrayos y sistema de puesta a tierra enterrado | D-IE-004 D-IE-007 D-IE-008 D-IE-009 | Doble PVC | 6x3.25 | 50 | Cobre |
| Vinculación entre barra en nicho de inspección de tierra equipos fuerza y comunicaciones a sistema de puesta a tierra enterrado | D-IE-004 D-IE-007 D-IE-008 D-IE-009 | Doble PVC | 15x2.44 | 70 | Cobre |
| Conductor enterrado para vinculación entre electrodos de zinc o jabalinas de acero-cobre | D-IE-004 D-IE-008 D-IE-009 | Doble PVC | 15x2.44 | 70 | Cobre |
| Vinculación entre barra en nicho de inspección de tierra equipos fuerza y comunicaciones a barras de cobre en locales | D-IE-004 | Simple PVC | 144x0.67 | 50 | Cobre |

Tabla 6

#### IE-PR / PARARRAYOS

Los pararrayos a utilizar serán Franklin tipo bayoneta de acuerdo a lo mostrado en el Típico de Montaje TM-E-705 con base de bronce fundido roscada de 3/4", marca F.A.C.B.S.A. o de calidad similar.

#### IE-IT / LLAVES ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES

#### IE-IT-01 / Instalación standard

Serán marca COVRE línea ALPINA, SICA línea HABITAT, TUBIO línea VIMAR o CAMBRE línea SIGLO XXI. Los tomacorrientes serán de pernos chatos con conexión a tierra, y éstos al igual que las llaves, llevarán pintado a su costado el número de circuito al que pertenecen; igual criterio se adoptará para las cajas de paso y/o salida.

En caso de haber piso técnico, los tomas, bocas telefónicas, y cajas que se deban colocar sobre la periferia se elevarán a 30cm sobre el nivel de piso terminado. Si en el local hubiera instalación existente, se deberá cambiar el cableado completo removiendo el existente. Para ello se deberá picar la pared, remover la caja existente, empalmar la cañería con nuevos trozos de caño hasta 30cm sobre el nivel del piso técnico terminado, donde se instalará una nueva caja, idéntica a la retirada. Los cables que llegaban a la caja existente deberán reemplazarse en su totalidad desde la caja anterior, no aceptándose empalmes dentro de los caños. Los posibles casos que pudieran presentarse se muestran en el Típico de Montaje D-IE-010. 
Las llaves de encendido estarán ubicadas en el local en lugares accesibles. Es importante destacar que se debe independizar el encendido entre los distintos salones, en el supuesto caso que entre los trabajos se incluya la subdivisión de alguno existente.

En sectores donde se indique colocar la llave de efecto sobre tabique se utilizarán como canalización los perfiles de aluminio del mismo, colocándose el o los módulos de efecto en calados realizados apropiadamente en los mismos. En este único caso, los mencionados módulos podrán ser marca EDY, que permiten su fijación mediante 2 (dos) tornillos Parker roscados al parante, disimulando así las imperfecciones que puedan aparecer en el calado. El acceso del conductor al perfil se hará de acuerdo al típico de montaje D-IE-011.

El cable a utilizar en el interior de los perfiles de aluminio de los tabiques será tipo taller (TPR) de 2x1,5; 3x1,5 ó 4x1,5mm2 según corresponda.

En zonas donde se indiquen tomacorrientes sobre tabiques, los mismos se instalarán indefectiblemente sobre el respectivo zocaloducto de aluminio de 2 (dos) o 3 (tres) vías (ver Detalle D-IE-012), sin descuidar que la alimentación para tomacorrientes debe tomarse de circuitos de fuerza y no de iluminación.

La alimentación de los circuitos de tomacorrientes del mencionado zocaloducto deberá realizarse desde boca de fuerza existente más cercana o desde la indicada en las Especificaciones Particulares o Apéndice de la obra. En todos los casos se deberá respetar lo indicado en el Detalle D-IE-013.

#### IE-IT-02 / Instalación para alimentación de puestos de trabajo en locales con piso técnico

Se realizará en un todo de acuerdo a lo indicado en el detalle D-IE-014, con las siguientes consideraciones:

Para cada puesto de trabajo previsto, corresponde 1 (un) conjunto de: 1 (una) caja de conexiones y 1 (una) caja de servicios. La caja de conexiones será del tipo GEWIS, LEGRAND plástica de 150x150x70mm equipada con borneras componibles tipo ZOLODA. La caja de servicios será del tipo ACKERMANN o LEGRAND de tres compartimientos, equipada de acuerdo a lo indicado en el Típico de Montaje TM-E-601 hoja 3. El detalle indicado en la mencionada hoja muestra la caja marca ACKERMANN de 3 (tres) compartimientos, pero sé aceptarán también marca LEGRAND, modelos 893-02 u 893-03, según corresponda a la terminación del piso a colocar.

La canalización hacia los diferentes puestos de trabajo deberá realizarse por medio de 3 (tres) bandejas perforadas a instalarse fijadas al piso en forma paralela entre sí, utilizando todos los accesorios necesarios para que la mencionada instalación quede perfectamente prolija, de acuerdo a lo indicado en el detalle D-IE-015. Una de las mencionadas bandejas se utilizará para el cableado de la alimentación eléctrica de 220V (normal e ininterrumpida); la segunda bandeja servirá para contener los cables de informática, mientras que la tercera contendrá los cables de telefonía y baja tensión. De ser posible en sus posicionamientos, se intentará que los mismos sean distanciados, como mínimo, 300mm.

La acometida de alimentación a las mencionadas bandejas deberá realizarse de acuerdo a lo mostrado en el detalle D-IE-016. El verdadero tendido de los mismos será indicado en los planos adjuntos al presente Pliego.

#### IE-EM / ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Como concepto general dividimos a la iluminación de emergencia en dos grandes grupos: la de escape y la que permita la prosecución de una mínima tarea normal o de mantenimiento dentro del local. En ambos casos, los niveles mínimos de iluminación están establecidos por la norma IRAM 2027.

Queda expresamente prohibido tomar cualquier alimentación para la iluminación o señalización de emergencia de las baterías de la central para uso telefónico.

#### Sistema de Iluminación de emergencia

#### IE-EM-01 / Con artefactos del tipo autónomo

En Salones donde existan artefactos fluorescentes para iluminación normal, cada proyecto indicará algunos de estos para iluminación de emergencia, a los cuales se les incorporarán equipos autónomos permanentes marca WAMCO modelo MK1-P o marca SAFT NIFE modelo BCC 640, para 1 (una) de las lámparas del artefacto fluorescente. Los artefactos a los que se les deba instalar equipo autónomo se identificarán perfectamente en el plano Conforme a Obra de Instalaciones Eléctricas correspondiente. En este único caso del tubo dedicado a iluminación de emergencia se aceptará la instalación de balasto inductivo marca WAMCO, ITALAVIA, PHILIPS u OSRAM. Es decir, que si el artefacto tuviera más de un tubo, los restantes deberán tener instalado balasto electrónico. Ver detalle D-IE-017.

El sistema deberá sensar la tensión de alimentación normal del artefacto y ante la falta de ella tensión, se deberá accionar el sistema de emergencia.

En caso que, para la iluminación normal el Salón no disponga de artefactos fluorescentes o éstos tuvieran instalados balastos electrónicos con atenuador de luz (dimmer), se utilizarán artefactos fluorescentes de emergencia del tipo no permanente marca WAMCO modelo AWN-0802 o marca SAFT NIFE serie E modelo E9-412S; o artefactos con lámpara halógena bi-pin marca WAMCO modelo HALONETTE HWN-1002, según se indique en los planos adjuntos. El sensor de cada artefacto sensará la tensión de alimentación del artefacto de iluminación normal más próximo a él. Ante la falta de esa tensión, se deberá accionar el sistema de emergencia del mismo.

La cantidad y ubicación de artefactos de este tipo a instalar se indicará claramente en el plano de instalaciones eléctricas correspondiente.

La alimentación de los artefactos se realizará como se muestra en el detalle D-IE-018 incluido en el Cuaderno de Detalles.

#### IE-EM-02 / Equipos Centralizados

Se utilizarán equipos centralizados con baterías marca WAMCO modelo MC24G01 o marca SAFT NIFE modelo IC-C-2414.

Para estos casos se usarán artefactos fluorescentes no autónomos marca WAMCO modelo CWN-0824 o marca SAFT NIFE modelo BACB-0824.

La cantidad y ubicación de artefactos de este tipo a instalar se indicará claramente en el plano de instalaciones eléctricas correspondiente.

#### Sistema de Señalización de Emergencia

Este sistema tiene por objeto señalizar las vías de escape ante una situación de emergencia. Podrá contar de acuerdo al caso con artefactos fluorescentes autónomos o no autónomos, permanentes o no permanentes, y con leyendas y pictogramas variables de acuerdo a su posición.

La cantidad, ubicación y características de estos artefactos se describirá claramente en el plano de instalaciones eléctricas correspondiente.

#### IE-EM-03 / Sistema de Señalización de Emergencia con Artefactos Autónomos

En este caso se utilizarán artefactos marca WAMCO modelo SHN o SAFT NIFE serie STRIO modelo F8301 S (no permanentes), o marca WAMCO modelo SHP o SAFT NIFE serie STRIO modelo F8301 P (permanentes); según se solicite en cada caso.

El sensor de cada artefacto sensará la tensión de alimentación al artefacto de iluminación normal más próximo al artefacto indicador de salida. Ante la falta de esa tensión, se deberá accionar el sistema de emergencia del mismo.

#### IE-EM-04 / Sistema de Señalización de Emergencia con Artefactos No Autónomos

En este caso se utilizarán artefactos marca WAMCO modelo VHN o SAFT NIFE modelo BACB-0824 (no permanentes), o marca WAMCO modelo VHP.

El sensor del sistema centralizado sensará la tensión de alimentación al Tablero de Distribución de Piso. Ante la falta de esa tensión, se deberá accionar el sistema de emergencia del mismo.

#### IE-TB / TABLEROS

De acuerdo a su tipología cumplirán con las especificaciones que se describen a continuación.

#### TABLEROS AUTOPORTANTES Y DE APLICAR DE BAJA TENSION

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Estructura

IE-TB-01 / Tableros Autoportantes

Los gabinetes serán del tipo protegidos, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y sus normas complementarias citadas en las mismas. El grado de protección será IP40 según norma DIN 40050.

El Tablero estará compuesto por columnas. Las mismas serán del tipo estructural conformadas por perfiles de chapa DWG N°14, convenientemente doblados, plegados y soldados, de manera de proveer rigidez y total indeformabilidad.

Las columnas serán unidades independientes que se abulonarán entre sí para formar el Tablero, permitiendo el diseño del mismo, la ampliación hacia al menos uno de sus lados, por medio del acoplamiento futuro de algún nuevo módulo.

Las puertas frontales y posteriores serán de chapa DWG N°14, con un plegado y burletes de neoprene que aseguren el grado de protección solicitado. Tendrán bisagras ocultas que permitan una apertura mínima de 120°. Las que posean una longitud hasta 0,80m tendrán cierres para destornillador de 1/4 de vuelta, las de longitud mayor tendrán cierre tipo falleba.

Las contratapas serán de chapa DWG Nº14 y tendrán bisagras que permitan una apertura de puertas mínima de 90° y los cerramientos laterales y techo serán paneles metálicos atornillados.

Deberá tener dimensiones tales que aseguren una correcta distribución de los aparatos, barras, bornes, etc, y que el espacio entre ellos garantice comodidad en la operación y fácil acceso de cableado y mantenimiento.

Estos Tableros deberán contar, además, con un espacio físico disponible que permita futuras ampliaciones (mínimo un 20%). Además se ajustarán, en cuanto a disposición interna, al esquema orientativo de distribución de elementos.

Los tableros deberán estar provistos de un perfil PNU6 que oficie de base para permitir el anclaje del Tablero al piso mediante bulones amurados a él. Cada módulo deberá además estar provisto de ganchos de izaje desmontables que faciliten su transporte y montaje.

IE-TB-02 / Tableros de Aplicar

El tablero será del tipo protegido, es decir que no tendrá partes vivas accesibles desde el exterior y el acceso al mismo se realizará mediante puertas abisagradas.

Estará construido con chapa de acero doble decapada cuyo espesor será como mínimo 1,6 mm (BWG 16) con sus aristas pestañadas y soldadas. Deberá tener dimensiones tales que aseguren una correcta distribución de los aparatos, barras, bornes, etc, y que el espacio entre ellos garantice comodidad en la operación y fácil acceso de cableado y mantenimiento.

Estos Tableros deberás contar, además, con un espacio físico disponible que permita futuras ampliaciones (mínimo un 20%). Además se ajustarán, en cuanto a disposición interna, al esquema orientativo de distribución de elementos.

El grado de protección será indicado en cada caso particular de acuerdo al sitio de emplazamiento del Tablero. Para Tableros en interior será IP40, mientras que para Tablero en exterior será IP54.

Las partes bajo tensión irán protegidas por una contrapuerta interior del tipo giratoria de bisagras ocultas con cierre accionable mediante destornillador.

La contrapuerta interior se hará calada, para permitir la salida de la manija de los accionamientos de los aparatos de maniobra.

A la vez la puerta del Tablero tendrá también bisagras ocultas y cerradura tipo media vuelta.

Acometida de los Alimentadores

En los casos en que se solicite el Tablero poseerá una columna de entrada o salida de conductores.

La misma tendrá el ancho indicado en las especificaciones particulares del Tablero, puertas frontales, posteriores con cierre falleba.

En los sectores donde se acometa con cables, se deberán disponer tapas que sellen las posibles entradas de elementos extraños al interior del Tablero, de manera de mantener el grado de protección solicitado anteriormente.

Identificaciones

Los tableros autoportantes y de aplicar en general, el/los interruptor/es y resto de los elementos en particular, deberán estar visiblemente identificadas con letreros de luxite negro con caracteres grabados en blanco.

El letrero y los caracteres deberán tener tamaños y espesores adecuados, acordes a lo que se quiere identificar (destino o función). Los textos serán oportunamente definidos por la Inspección de Obra.

Tratamiento Superficial

El tratamiento superficial a que deberán ser sometidos todos los paneles, perfiles, bastidores y demás elementos ferrosos componentes del tablero previo a su pintado constará, como mínimo, de las siguientes etapas:

-Desengrase y enjuague

-Doble decapado y enjuague

-Fosfatizado y enjuague

-Protección de fondo

Esta será una cobertura de antióxido al cromato de zinc de espesor no inferior a los quince (15) micrones (según Normas IRAM 1182 u 1196 respectivamente).

Luego de la misma, se procederá al pintado final de la pieza con esmalte acrílico horneable, nitrosintético o epoxídico con un espesor mínimo de (cuarenta) 40 micrones y acabado semimate.

El bastidor o marco de apoyo se tratara con convertidor de óxido tipo Corroless o similar, para luego terminarlo con el mismo pintado anterior.

El color final podrá ser RAL 1019,7032 o 7035 semimate con espesor mínimo de 40 micrones. Cabe aclarar que tanto las bandejas porta equipos como las contrapuertas abisagradas deben pintarse de color naranja código 02-2-030 (Norma IRAM 1054).

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán tratados con un proceso anticorrosivo, tipo pasivado o cadmiado, de (doce) 12 micrones de espesor mínimo.

Sus dimensiones deben ser normalizadas según normas IRAM 5192 y 5107 La bulonería se dispondrá de tal modo, que pueda ser removida desde el exterior, sin inconvenientes.

Puesta a Tierra

Se deberán conectar todas las partes metálicas sin tensión del tablero a la barra de tierra del mismo mediante cables de cobre electrólitico con aislación color verde y amarilla.

La puesta a tierra de las puertas y contratapas deberá ser tomada a la estructura del gabinete desde bulones soldados a aquellas, por medio de trenzas conductoras extraflexible de cobre electrolítico y terminales del tipo a compresión.

Las conexiones deberán ser realizadas de forma tal, que se asegure la puesta a tierra de cualquiera de los elementos, aún con otra conexión "levantada".

Esto implica que no se aceptarán conexiones en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Barras de Cobre

Las barras a utilizar en el tablero serán de cobre electrolítico de 99.9 % de pureza y de alta conductividad, de cantos redondeados y montadas sobre aisladores o placas prensabarras.

Las secciones de barras a utilizar en el tablero serán aquellas que verifiquen los esfuerzos dinámicos, térmicos y de resonancia surgidos de las Memorias de Cálculo de Corrientes de cortocircuito y la de Esfuerzos Electrodinámicos además de cumplir con las recomendaciones dadas por el fabricante del los interruptores en lo referente a secciones mínimas exigidas para una correcta disipación térmica de los mismos.

El conductor neutro deberá tener, indefectiblemente, una sección de cobre mínima igual a la sección de los conductores de fase.

Las barras serán plateadas en los puntos de conexión. Tanto las barras principales como así también sus derivaciones deberán estar pintadas en sus extremos con esmalte sintético o tipo epoxi. Los colores a utilizar para la identificación de cada una de ellas, serán los siguientes:

-Fase"R" = MARRON

-Fase"S" = NEGRO

-Fase"T" = ROJO

-Neutro = CELESTE

-Tierra = VERDE y AMARILLO

La disposición e identificación de las barras principales deberá responder a la secuencia R/S/T desde:

- el frente hacia atrás,

- arriba hacia abajo,

- y de izquierda a derecha

Tomando como referencia en los 3 casos, el frente del Tablero La barra de tierra para Tableros Autoportantes será de 30 x 5 mm, como mínimo, y recorrerá longitudinalmente al tablero en la parte inferior del mismo.

En las uniones de las barras, el agujereado será según la norma DIN 43673-Parte 1 y se fijaran con bulones, tuercas, arandelas planas y grober, argentadas o cadmiadas y convenientemente ajustados para asegurar un máximo de conductividad eléctrica sin provocar mordeduras en las barras.

La bulonería y las arandelas deberá responder a Normas IRAM 5192 y 5197, respectivamente.

Aisladores

Los aisladores a utilizar para la fijación de las barras serán preferentemente de resina epoxi, tipo interior, sin fisuras ni escoriaciones.

Su carga de rotura, deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo considerando además, un coeficiente de seguridad adecuado.

Se los montará exclusivamente sobre perfiles o soportes de chapa doblada destinados a ese fin. No se admitirá en ningún caso, la fijación directa de los aisladores sobre los paneles que constituyen el Tablero.

Cableado Interno

Los conductores a utilizar en el cableado interno serán de cobre con aislación de PVC VN2000 antillama deslizante, para 1000V de las siguientes secciones mínimas:

-Circuitos de Tensión = 2,5 mm2.

-Circuitos de Corriente = 4 mm2.

-Circuitos Auxiliares = 2,5 mm2.

El eventual pasaje de conductores entre compartimientos del tablero, deberá ejecutarse mediante calados realizados en los paneles de chapa, protegiendo luego sus bordes con burletes pasacables de neoprene.

Todos los conductores deberán estar individualizados por un mismo número colocado en ambos extremos mediante anillos numerados indelebles.

Esta numeración se corresponderá con la indicada en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.

No se permitirán bajo ningún concepto, los empalmes en los conductores "a mitad del recorrido" entre aparatos, ni siquiera siendo soldados con estaño, a menos que se coloque una bornera de paso.

Todas las conexiones (a borneras, instrumentos de medición, interruptores, fusibles, etc) se efectuarán mediante terminales a compresión aislados.

Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se harán a través de borneras componibles montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro. Las borneras serán marca Zoloda o AEA.

Los circuitos amperométricos se conectarán a bornes dobles con puente desmontable para contraste de instrumentos. En todos los casos, se dejara un 20%  de reserva.

Las conexiones que vinculen elementos del interior del tablero con elementos de la puerta deberán pasar por una bornera de puerta.

El manojo de cables deberá ser flexible para permitir la apertura máxima de la puerta sin necesidad de trabarla, cubierto luego con cinta de protección helicoidal de PVC.

El cableado interno del Tablero se dispondrá en cablecanales de PVC con tapa fijados rígidamente al panel. Serán del tipo autoextinguible y tendrán dimensiones adecuadas, previéndose en todos los casos la posibilidad de una sección de reserva no utilizada mínima del 20%.

Cada borne debe estar individualizado de forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas funcionales y trifilares.

Se identificarán cada uno de los elementos instalados en el tablero de manera de permitir su correcta individualización en los esquemas eléctricos, cableados y constructivos. Deberá colocarse en el reverso de las puertas una copia del esquema unifilar con las codificaciones mencionadas, protegido con contac transparente.

Interruptores

Interruptores de Potencia

Los interruptores de potencia serán marca Merlin Gerin línea Compact o Masterpact, marca Siemens línea VL o 3WN6, o marcas CUTLER HAMMER, AAB, GENERAL ELECTRIC modelos equivalentes .

La cantidad, línea y accesorios de los interruptores que deberán montarse en el Tablero se indican en la especificación particular del mismo o esquema unifilar.

En caso de estar equipados con protecciones regulables, los diales de las mismas deben ser cubiertos por la tapa de acrílico transparente removible que el fabricante del interruptor provee para tal fin.

Previamente estas protecciones deberán ser reguladas para mantener su coordinación con las que tienen los elementos de protección que se encuentran aguas abajo y arriba del mismo de acuerdo al estudio de selectividad, el cual deberá presentarse para Aprobación de la Inspección de Obra mediante la Memoria de Cálculo correspondiente.

La capacidad de ruptura de los interruptores, según Norma IEC 947-2 (Ics), deberá ser mayor o igual que el valor de corriente cortocircuito eficaz en bornes del mismo. Este valor surgirá de acuerdo a la respectiva Memoria de Cálculo de Cortocircuito.

Los interruptores no podrán disponerse sobre caras posteriores o laterales del tablero sino sobre los soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto, de modo que permita su correcta visualización y accionamiento desde el frente del tablero.

Interruptores línea DIN

Los interruptores Termomagnéticos línea DIN serán marca Siemens, Merlín Gerín, General Electric, ABB o Legrand .El poder de ruptura según norma IEC 942-2 se indicará en el esquema unifilar particular del Tablero.

Los interruptores Bajo Carga línea DIN serán marca Siemens modelo 5TE o Merlín Gerín modelo Interpact INS o marca Zoloda línea OETL.

Enclavamientos

El enclavamiento entre interruptores podrá ser según se indique en la especificaciones particulares de alguno de los siguientes tipos:

Entre dos interruptores:	Mecánico, por medio del dispositivo legítimo provisto por el fabricante del interruptor. No se aceptarán soluciones artesanales.

Eléctrico por medio de bobinas de cero tensión de acuerdo a lo indicado en el detalle D-IE-019 y en el esquema unifilar particular del tablero.

Entre tres interruptores:	Eléctrico por medio de bobinas de cero tensión de acuerdo a lo indicado en el detalle D-IE-019 y en el esquema unifilar particular del tablero.

Nota General: Se deberá tener presente que en ningún caso se podrá intercalar interruptores de distinta marca .

Sistema de Medición

Instrumentos

Según se exprese en el esquema unifilar particular del Tablero el mismo se equipará con:

-Medidor integral marca Projectos modelo VIP 396-Multi Panel Meter

-Medidor integral marca Projectos modelo VIP D3 .-

-Monitor de circuito Square D modelo CM-2250 , Analizador Cutler Hammer IQ

Transformadores de Intensidad

Ubicados en el lugar que el proyecto determine, se montarán los Transformadores de intensidad necesarios de acuerdo al sistema de medición empleado.

Los mismos podrán ser de marcas AEG, RB, Tait o Nollmann, de relación de transformación y prestación adecuadas, de primario bobinado o toroidal (según el tipo de montaje a realizar), clase 1, n < 5 (índice de sobre intensidad), fabricados y ensayados según Norma IRAM 2275.

Transformadores de Tensión

Si el elemento de medición así lo requiere se instarán los Transformadores de tensión necesarios.

Los mismos serán marca AEG, RB, Tait o Nollmann, de relación de transformación y prestación adecuadas, clase 1, fabricados y ensayados según Norma IRAM.

Indicadores de Presencia de Tensión

Los Tableros deberán contar con pilotos luminosos indicadores de presencia de tensión en cada fase de su entrada.

Si el tablero contase con una o más alimentaciones alternativas a la de la compañía de electricidad (grupos electrógenos), también contará cada una de ellas con una terna de pilotos luminosos.

Serán marca AEA, ¢= 22mm, cuerpo 10000, lentícula plana 10006X, lámpara BA7s de 48V-1W y módulo de alimentación con resistencia RE 220/48 V-TER; o Telemecanique, ¢= 22m, modelo XB2-BV7, lámpara BA9s de 130V-1W. Deberán estar protegidos mediante fusibles del tipo indicado en el esquema unifilar particular del tablero.

Iluminación interior del Tablero

Cada columna de los Tableros Autoportantes contará con su iluminación interior normal y emergencia a saber:

Estará compuesta por una lámpara Dulux PL 11 W 4 pines con equipo MK !P-165 11-SE  con su zócalo correspondiente.

Se encenderán desde el frente por medio de sendas llaves Vefben 12A que encenderán en la lámpara de cada columna del Tablero.

Contactores

Responderán a la Norma IEC 974-4. La cantidad, modelo y accesorios se indicará en los respectivos esquemas unifilares y funcionales particulares de cada tablero.

En caso de estar equipados con relevo térmico, el dial de los mismos se regulará de acuerdo a lo que se desprenda de la Memoria de Cálculo que deberá presentarse para Aprobación de la Inspección de Obra.

Los contactores y accesorios serán marca Siemens, Telemecanique, ABB, Hitachi o AEG.

Elementos de Mando y Señalización

Relés Auxiliares

Serán AEA, Finder, Telemecanique, Izumi u Omron.

Pulsadores y Selectoras

Serán marca AEA, línea A¢= 22mm o marca Telemecanique, línea XB2 cuerpo metálico.

Timmers

Serán AEA, Siemens, Omron o Telemecanique. El modelo y línea será descripto en los esquemas unifilar y funcional particular del tablero.

ELEMENTOS DE PROTECCION

Descargadores contra Sobretensiones

Responderán a la Norma IEC 1024.Serán marca Dehn, Soule o Obbo Beterman. El modelo y línea será descripto en el esquema unifilar particular del tablero.

ACCESORIOS

Identificación del Tablero

El tablero llevará una placa de características de material resistente a la corrosión, marcada en forma indeleble, fijada con tornillos y en la que figurarán, como mínimo. los siguientes datos:

- Denominación del fabricante y/o responsable de la comercialización.

- Tipo constructivo del fabricante.

- Número de serie y año de fabricación.

- Potencia de Cortocircuito de diseño (en MVA).

- Tensión nominal en Voltios.

- Corriente nominal de las barras principales en Amperes.

- Frecuencia nominal en Hertz.

Aislación del Piso

Sobre el piso del local, en el frente y posterior de los Tableros Autoportantes se colocará una alfombra de goma lisa de espesor mínimo 3mm y 1,00m de ancho. La alfombra irá adherida al piso con cemento de contacto.

DOCUMENTAClÓN E INSPECCIONES

Documentación a ser presentada por el Contratista

Previo al comienzo de la construcción del Tablero el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

-Plano constructivo del conjunto

-Plano de cortes y detalles

-Esquema unificar

-Esquemas funcionales

-Esquemas de borneras

-Memorias de cálculo

-Planos de cableado interno

-Lista de leyendas

-Lista de Planos

Esta documentación deberá estar aprobada previo a la construcción del Tablero.

La concepción del Tablero se hará contemplando:

-Posibilidad de ampliación futura, con espacio para reservas vacías

-Espacio interior para un cómodo montaje y cableado

-Fácil acometida de cables

-Facilidad de acceso y mantenimiento

-Comodidad para la maniobra de aparatos o lectura de los instrumentos de medición

Es importante destacar que todo documento generado por Telecom con el objeto de aclarar la documentación licitaria (planos topográficos, funcionales, etc.) no exime al contratista de presentar la documentación antes mencionada.

Ensayos

Respecto a los ensayos de recepción del Tablero, se deja en claro que los mismos deberán ser realizados en presencia de la Inspección de Telecom. para lo cual, se deberá notificar con una anticipación no menor a 10 (diez) días, de la fecha de su realización en fábrica. Los ensayos que deberán realizarse sobre todas las unidades serán los siguientes:

Durante en periodo de construcción:

-Verificación de la estructura básica: plegado y doblado de la chapa, control de espesores utilizados, calidad del material, etc.

-Verificación de la base de la estructura: tratamiento de decapado, lavado, fosfatizado u otra base anticorrosiva, controles de adherencia y espesores, terminación del tratamiento, etc.

-Verificación de pintura y acabado final: control de calidad de la pintura utilizada, controles de adherencia y espesores, control de soldaduras y/o atornillados, montaje de puertas y herrajes, etc.

-Verificación del equipamiento eléctrico: verificación, según ingeniería y especificaciones técnicas, de los aparatos de maniobra, disposición y cableados, control de secciones de barras, disposición y montaje de aisladores, calibre y capacidades de todos los interruptores, instrumentos de medición y sus correspondientes transformadores de intensidad, etc.

Finalizada la Construcción para su Aprobación:

-Verificación dimensional y de detalles de terminación vs. Planos Aprobados. -Verificación del cableado interno vs. Planos Aprobados.

-Verificación de enclavamientos eléctricos, si los hubiera.

-De aislación a frecuencia industrial sobre el circuito principal (2kV-50Hz - lmin.).

-De aislación a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares.

-Medición de resistencia de aislación con meghómetro de los circuitos de control. -Verificación de correcto funcionamiento de la iluminación normal y de emergencia.

#### IE-GM / TOMA PARA GRUPO ELECTRÓGENO MÓVIL (G.E.M.)

En caso de solicitarse la provisión de la misma, responderá constructivamente de acuerdo a lo solicitado en el detalle D-IE-020, hojas 1 a 3, según sea el tipo solicitado. La ubicación se indicará claramente en el Plano de Instalación Eléctrica correspondiente.

Constará de un gabinete metálico embutido, estanco al goteo y al polvo, con grado de protección mínimo IP 54 según I.E.C. 144 y DIN 40 050. El mismo estará construido en chapa B.W.G. N°16 D.D., soldado por arco eléctrico y con cerradura tipo Yale.

El gabinete contará con su respectiva bandeja, sustentada mediante tornillos fijos al fondo del mismo, para el montaje de elementos. La puerta tendrá burlete de neoprene e irá pegado con cemento de contacto en todo el perímetro de ésta. La puertas y bandeja serán de chapa de hierro B.W.G. N°14.

El tratamiento de la chapa se realizará mediante desengrasado, decapado y fosfatizado, protegiéndolo luego con esmalte acrílico horneado de acabado semimate de un espesor no inferior a 60 micrones.

El gabinete deberá poseer un cartel indicador acrílico grabado identificatorio con el texto "Toma Grupo Electrógeno Móvil" fijado al mismo mediante tornillos y tuercas de bronce.

Se deberán dejar previstas mariposas de bronce para el ajuste de los terminales correspondientes a los cables del Grupo Electrógeno Móvil.

#### IE-AI / ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Se ajustarán a la marca y modelo especificada para cada caso en particular con las alternativas que puntualmente se detallen.

Las características de los componentes con los que se equiparán los artefactos especificados serán las que se describen a continuación.

#### IE-AI-01 / Artefactos incandescentes

Portalámparas: serán con rosca y cuerpo de latón montadas sobre aislador de porcelana y armado en cápsula de porcelana, rosca Edison o Goliath.

Chicotes de conexión: serán de conductores de cobre multifilar de 1,5mm2 con aislación de caucho siliconado para alta temperatura.

#### IE-AI-02 / Artefactos fluorescentes

Zócalos: serán con rotor de seguridad.

Lámparas: las lámparas fluorescentes serán marca Philips modelo TLD/84 o marca OSRAM modelo Luminlux 21.

Balasto: todas las lámparas, salvo las que trabajen en emergencia, estarán equipadas con balasto electrónico marca Philips, OSRAM o WAMCO. El conexionado de los mismos se indica en típico TM-E-003.

En el caso de que los mismos deban ser aptos para dimmer se aclarará puntualmente.

Todos los artefactos fluorescentes que se instalen en cielorrasos armados serán tomados para su fijación, soporte y nivelación con perfiles ÍNDICO de 43x45mm (código 2 M-004) o JOVER de 48x48mm (código JRR 2), construidos en chapa BWG N°14, terminación cincada. Estos perfiles se suspenderán de la losa por medio de brocas y varillas roscadas.

Para la conexión de los artefactos se montará sobre cada uno de ellos una caja rectangular de la misma marca del perfil y especialmente fabricada para ser montada sobre éste, provista de un tomacorriente de 2x10A+T de pernos chatos. A su vez el artefacto estará provisto de un chicote de cable tipo taller (TPR) de 3x2,5mm2 con una ficha macho para conexión en el tomacorriente mencionado.Lo antedicho se muestra esquemáticamente en los detalles D-IE-021 y D-IE-022 y las distribuciones sugeridas de artefactos se muestran en el detalle D-IE-023.

Cableado: éste se realizará mediante conductor de cobre multifilar aislado en PVC. El mismo se fijará al chasis mediante grapas, protegiéndolo con spaghettis de tela barnizada o plástico.

#### IE-TE / INSTALACIÓN PARA TELEFONÍA

Las instalaciones para teléfonos deberán ajustarse a las especificaciones del Reglamento General de Instalaciones Telefónicas en Inmuebles.

La columna montante de alimentación deberá poseer en cada piso 1 (una) caja para empalme y distribución, cuyas medidas se indicarán en cada caso.

Las cajas de distribución se construirán en chapa de hierro con puerta, bisagras y pasador. Se proveerán con un tablero adicional de madera blanda de 10mm de espesor mínimo, adecuadamente fijada al fondo de la caja. Se montarán a 50cm sobre el nivel del piso terminado medidos desde el filo inferior de la caja.

Las bocas de salida de teléfonos serán rectangulares e irán ubicadas a 30cm del nivel del piso terminado.

#### IE-IS / INSPECCIONES

El Contratista requerirá la inspección de las instalaciones previo al hormigonado y al cierre de las canaletas. La aprobación se referirá a la calidad de la ejecución de los trabajos y a los materiales empleados y no eximirá al Contratista de la responsabilidad por la omisión u olvido de algún ramal o circuito.

#### IE-SG / NORMAS DE SEGURIDAD

Se tendrá en cuenta lo especificado en la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de la Asociación Electrotécnica Argentina, relacionada con la protección contra contactos directos e indirectos.

Contra contactos directos:
La instalación debe estar protegida por una aislación adecuada, mediante obstáculo de las partes bajo tensión, alejamiento y protección complementaria con el empleo de disyuntor diferencial.

Contra contactos indirectos: 
Se aplicará lo indicado para toma a tierra y el mencionado disyuntor diferencial.

Por otra parte, los dispositivos de protección deben permitir, en caso de una falla de aislación de la instalación, que se produzca la separación de la parte fallada del circuito, de forma tal que las partes metálicas accesibles no adquieran una tensión de contacto mayor de 24V en forma permanente, que es la tensión de seguridad establecida en la citada Reglamentación.

#### IE-PR / PRUEBAS

Después de terminadas las instalaciones, el Contratista realizará pruebas de aislación de todos los circuitos cuyos resultados deberán ser presentados a la inspección. Dichas pruebas deberán realizarse con un megóhmetro de 500V corriente continua y comprender las siguientes medidas:

Entre conductores y tierra.

Entre conductores.

Además se realizarán todas las demostraciones que aseguren el perfecto funcionamiento de las instalaciones y dispositivos de protección que serán previas a la Recepción Provisoria.

De no especificarse otro valor en particular el factor de potencia no deberá ser inferior a 0,85.

Las caídas de tensión entre la acometida y cualquier punto de utilización no debe superar los siguientes valores:

Instalaciones de alumbrado	3 %

Instalaciones de fuerza motriz	5 %

Las pruebas antes mencionadas no eximirán al Contratista de su responsabilidad y está obligado, hasta la Recepción Definitiva, a efectuar cualquier reparación o ejecutar nuevamente cualquier parte del trabajo que resulte defectuoso, a criterio de la Inspección de Obra.

#### IE-CE / CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En caso de que los trabajos a realizar por la Contratista interrumpan el suministro de energía normal de algún equipamiento del edificio (vuelcos, trabajos sobre la acometida, Tablero General, Tablero Principal, etc.), la misma deberá avisar a la Inspección de Obra con 1(una) semana de anticipación:

- Fecha y hora del Corte Programado.

- Duración del mismo.

- Descripción de los trabajos a efectuar.

Es importante mencionar que, con el objeto de no afectar la operatividad del equipamiento telefónico, TELECOM ARGENTINA autorizará cortes programados sólo en el horario nocturno, es decir de 22:00 a 06:00hs.

Asimismo, para el reemplazo de Tableros de Distribución o de alguno de los componentes de los mismos, el Contratista deberá prever la construcción de un Tablero Provisorio sin costo alguno para TELECOM., que permita alimentar los circuitos existentes hasta tanto finalicen los trabajos a realizarse en el Tablero definitivo, minimizando de esta forma la falta de alimentación de los mencionados circuitos. Dicho Tablero Provisorio, una vez cumplida su misión, quedará en poder del Contratista.

Es de hacer notar que toda rotura, deterioro o lucro cesante como resultado de la falta de cumplimiento de lo anteriormente descripto, será de absoluta y total responsabilidad del Contratista.

#### IE-PL / PRESENTACIÓN DE PLANOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará todos los planos y efectuará las consultas que considere necesarias para cumplimentar los mismos, debiendo estar aprobados previo a la ejecución de las obras. Esto rige también para los Tableros.

#### IE-PL-01 / Documentación previa

Documentación a presentar por parte de la Empresa Contratista con posterioridad a la adjudicación y previo al comienzo de la obra.

1- Memoria de cálculo de cortocircuito, en Tablero General y Tablero Principal.

2- Memoria de cálculo de esfuerzos en barras del Tablero General y Tablero Principal según los solicitado en la Especificación Técnica de Tableros de Baja Tensión.

3- Estudio de coordinación de protecciones eléctricas del sistema con ajustes respectivos.

4- Protocolos de Ensayos de tipo del equipamiento principal, donde se lo solicitare.

5- Esquema/s unifilar/es detallado con características de equipamientos.

6- Esquemas funcionales.

7- Cronograma detallado por ítem de los trabajos en obra (incluyendo período de fabricación de Tableros Generales o de Acometida si existiesen)

8- Cronograma detallado por ítem de la entrega de Ingeniería de detalle.

9- Planos con instalación de alimentación convencional, de emergencia y tomas en escala 1:100.

10- Memoria de cálculo de cables alimentadores.

11- Recorrido de canalizaciones (bandejas y cañerías) y ubicación de montantes.

12- Recorrido de cables alimentadores.

13- Planos constructivos, frentes, cortes y distribución de equipos de los distintos tableros de la instalación.

#### IE-PL-02 / Documentación conforme a Obra

#### Documentación a presentar por parte de la Empresa Contratista con la finalización de los trabajos Conforme a Obra.

1- Toda la documentación incluida en el punto anterior, con aquellas eventuales correcciones originadas en obra.

2- Memoria descriptiva de operación del sistema contra incendio.

3- Memoria descriptiva de operación del sistema de bombeo.

4- Planos topográficos de cableado interno en Tableros.

5- Borneras de interconexión debidamente numeradas.

La contratista deberá presentar la documentación conforme a obra en archivos digitales (Autocad 2000) y dos copias en papel, esto deberá cumplimentarse con una semana de antelación respecto a la solicitud de la recepción provisoria de la obra.

#### IE-CN / CONSIDERACIONES ESPECIALES

El contratista deberá realizar todos los trabajos de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, Especificaciones Técnicas y Anexos y Planos de la Especialidad adjuntos.

Una vez finalizados los trabajos indicados, las instalaciones en todos los casos deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento. Para ello se proveerán e instalarán todos los elementos que fuesen necesarios.

Se deja establecido que la numeración e indicación de las unidades métricas y cantidades expresadas en la Documentación Técnica, no son taxativas, debiendo el Oferente obligatoriamente, verificar y confeccionar sus propios cálculos y mediciones.

La oferta incluirá todos los accesorios, aditamentos y elementos que se consideran necesarios para la operación de todos los equipos, aunque en el presente pliego no se encuentren expresamente indicados, siendo el contratista el único responsable por la provisión, montaje e instalación.

En caso de contradicción, se debe requerir aclaración a la Inspección de Obra.

No se aceptará ningún tipo de adicional que no esté avalado mediante autorización por Orden de Servicio de la Inspección de Obra.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Las obras TIPO 1 deberán ajustarse a lo indicado en esta Especificación General en su totalidad.

Lo mismo vale para las obras TIPO 2, con excepción de aquellos ítemes no incluidos en el Contrato.