CONSIDERACIONES GENERALES:

- Generalmente el permiso de ingreso no llegó a la central, es importante “llevar los teléfonos de los Site de Telecom de cada edificio para contactarse y poder ingresar”.

- El propósito del relevamiento es contar con la información necesaria para ejecutar el proyecto y posteriormente la obra. Es fundamental realizar el relevamiento en una sola vez.

- Seguramente algo nos olvidaremos, por ello es fundamental relevar de lo general a lo particular y realizar un contacto en el edificio para poder recurrir a él en caso de omisiones (solicitar un teléfono y un mail si es posible).

- Buscar algunas direcciones de contactos profesionales posibles en la zona para una eventual contratación de Dirección de Obra.

- Llevar las presentes planillas de relevamiento y los planos suministrados por Teco en forma impresa para agilizar la toma de notas y dimensiones.

- No olvidar cámara de fotos y cinta de medir.

RELEVAMIENTO DE ARQUITECTURA

RE-AQ-01 – Croquis de Ubicación indicando calles circundantes, ubicación del lote y orientación (marcar el Norte)

Indicar el Norte

RE-AQ-02 – Realizar consultas Municipales:

Nombre de la Municipalidad /Dirección…..…………………………………………….....……………………………………………

Teléfonos y Horarios……………………………………………………………………………………..

Persona de contacto en la Muni………………………………………………………………………..

Datos de algún Gestor de la zona……………………………………………………………………...

Datos del lote y la construcción:

FOS……………….. FOT……………Retiro de Frente……………..Retiro de Fondo………………

Retiros Laterales……………………………………………………………………………………….

Permisos de Uso……………………………………………………………………………………….

Otras observaciones o restricciones: ………………………………………………………………….

RE-AQ-03 – Verificación de Dimensiones – volcarlas en los planos:

Planta:

Medidas generales del o los locales

Replanteo y ubicación de equipos, bastidores, tabiques, columnas, puertas, ventanas, escaleras, tapas de piso, etc.

Corte:

Alturas bajo cielorraso, bajo losa y bajo viga, tabiques, equipos, bandejas, conductos, ventanas y carpinterías, niveles de piso, escalones, escaleras, alturas libres de paso, etc.

Interferencia:

Verificar la propuesta de Telecom y las posibles interferencias con los elementos existentes

RE-AQ-04 – Estructura - características:

Hormigón

Mampostería comunes

Mampostería Huecos

Estructura metálica

Observaciones:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

RE-AQ-05 – Cubierta - características:

Plana

Chapa

Otros

Estructura

Observaciones:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

RE-AQ-06 – Materiales en general - características:

Paramentos

Pintura Latex

Pintura sintética

Friso sintético

Otros

Ladrillo Visto

Revestimiento de azulejos

Revestimiento Cerámico

Otros

Observaciones (estado – medidas de revestimientos – características – alturas):

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Solados

Piso Técnico

Piso de alfombra

Piso vinílico

Piso de goma

Piso de Mosaico

Piso de cemento

Piso de madera

Otros

Observaciones: (estado – medidas de revestimientos – características – alturas):

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Cielorrasos

Aplicado a la cal - Pintado

Suspendido de yeso - Pintado

Suspendido Durlock junta tomada

Suspendido Durlock modular

Suspendido metálico

Suspendido fibra de vidrio

Suspendido fibra mineral

Otros

Observaciones: (estado – medidas de placas – características – alturas):

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Muros y Tabiques

Mampostería ladrillos comunes

Mampostería ladrillos huecos

Hormigón

Durlock

Modular ciego

Modular vidrio

Modular combinado

Otros

Observaciones: (estado – medidas de placas y perfiles – características – alturas):

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….

Carpinterías

Marcos y hojas de chapa

Marco de chapa y hoja placa

Carpintería Ídem tabique

Rejas de hierro

Marco y hoja de madera

Tabique Modular vidrio

Tabique Modular combinado

Otros

Observaciones: (estado – perfiles – características – alturas):

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

RE-SA-01 – Desagües primarios y secundarios:

Ubicación de pozo, cámara séptica o conexión a cloaca (¿hay cloacas?)

Ubicación de cámaras de inspección, bocas de acceso, piletas de piso, bajadas, ventilaciones, etc.

Interferencia:

Verificar la propuesta de Telecom y las posibles interferencias con los elementos existentes

RE-SA-02 – Distribución de agua:

Ubicación de perforación en caso de agua de pozo o punto de conexión en caso de suministro de red. Características de la bomba succionadora.

Ubicación del tanque de reserva, capacidad, salidas del colector (esquema).

Red principal de distribución de agua, alimentación a sanitarios, refrigerios, calefones (tipo-marca- modelo)

RE-SA-03 – Desagües pluviales:

Ubicación de embudos, rejillas, bajadas (diámetros, medidas y materiales), traza de salida a vereda, cámaras de acceso.

RE-SA-04 – Artefactos – griferías - accesorios:

Indicar artefactos: tipo – cantidad – ubicación – marca, modelo y color de ser posible, estado de los mismos.

Griferías: tipo, cantidad, estado, indicar posición de llaves de paso y canillas de servicio.

Accesorios: cantidad, ubicación relativa, tipo y estado.

RE-SA-05 – Instalación de gas:

En los casos que sea necesario ya sea para conectarse a la instalación existente o desafectar a la misma, relevar diámetro de entrada, características de la toma, puntos de conexionado más próximos y llaves de paso respectivas.

RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RE-IE-01 – Verificar potencia disponible, en caso de necesidad de aumento de potencia contactarse con empresa proveedora del lugar que se trate a fin de iniciar los trámites respectivos.

RE-IE-02 – Relevamiento de tableros:

Relevamiento de toma de energía, tablero principal, tablero de piso, espacios vacantes para agregar interruptores, características, potencia remantente, ubicación en planta, etc.

RE-IE-03 – Relevamiento de ramales de alimentación:

Posibles recorridos para nuevos alimentadores en planta y corte.

RE-IE-04 – Relevamiento de iluminación y tomas:

Ubicación de artefactos, tipo, marca, modelo, cantidad y modo de conexión.

Ubicación de tomas, tipo, marca, modelo, cantidad.

Canalizaciones: cañerías, bandejas, conductos bajo piso, etc. (recorridos y bocas de distribución), en los casos de puestos de trabajo relevamiento de las cajas de piso.

Interferencia:

Verificar la propuesta de Telecom y las posibles interferencias con los elementos existentes.

RE-IE-05 – Relevamiento de datos y telefonia:

Ubicación de pacheras, regletas, bocas, etc.

RE-IE-06 – Relevamiento de elementos complementarios:

Instalación de pararrayos, instalación de incendio y central respectiva, instalaciones de seguridad.

RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

RE-IT-01 – Ubicación y trazado de conductos existentes, relevamiento de rejas, difusores (características y dimensiones de los mismos). Espacios disponibles para nuevas trazas de conductos.

Interferencia:

Verificar la propuesta de Telecom y las posibles interferencias con los elementos existentes.

RE-IT-02 – Ubicación de equipos existentes (marca – modelo – capacidad – consumo eléctrico). Espacios disponibles para instalación de nuevos equipos (sala de máquinas, terrazas o azoteas para condensadoras o equipos tipo rooftop, etc.)

RE-IT-03 – Recorridos de cañerías de refrigerante y/o de agua enfriada o de torre, ya sea existentes o espacio posibles donde ubicar nuevas cañerías (verificar recorridos horizontales y verticales – pases en losa). Características de torres y bombas en caso de operar sobre las mismas, diámetros de colectores, válvulas de salida, etc.

RE-IT-04 – Relevar posibles puntos para llevar el desagüe de condensado (en lo posible a sistema de desagüe secundario o terreno absorbente).

RE-IT-05 – Alimentadores a tableros de AºAº, ver posibilidad de tomarse de tableros de AºAº existente en la medida que existe capacidad, de lo contrario tomar de tablero principal, analizar recorridos y espacios para agregar nuevo interruptor.

______________________________________________________________________________

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO

Se indicará la posición desde y hacia donde tomamos cada foto en un plano de croquis:

Referencias:

Arquitectura: AQ+(numero de foto)

Sanitarias: SA+(numero de foto)

Electricidad: IE+(numero de foto)

Termomecánica:IT+(numero de foto)

AQ5

AQ4

AQ3

AQ2

AQ1

IE 5

IE 4

IE 3

IE 2

IE1

IT 5

IT 4

IT 3

IT 2

IT1

| Foto AQ1 |  | Foto AQ2 |
| --- | --- | --- |
| Foto AQ3 |  | Foto AQ4 |
| Foto IE1 |  | Foto IE2 |
| Foto IE3 |  | Foto IE4 |
| Foto IT1 |  | Foto IT2 |
| Foto IT3 |  | Foto IT4 |

CROQUIS DE DETALLES DE INTERES PUNTUAL

Se volcarán croquis de detalles o relevamientos parciales que siendo dificultoso volcarlos en el plano se registrarán en forma independiente.