TECO-EG-IT-R0

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### GENERALES DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

#### OBRAS: TELECOM DE ARGENTINA

# INDICE

IT-01 / ESPECIFICACIONES GENERALES

## IT-02 / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## IT-EQ / Equipos Aire Acondicionado

## IT-IQ / Instalación de Equipos de AºAº - Componentes

IT-IE / Instalación eléctrica para A°A°

IT-DA / Elementos de distribución de aire

IT-IC / Elementos para intercambio de calor

### IT-01 / ESPECIFICACIONES GENERALES

A)	Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de funcionamiento.

B)	Emplear equipos y materiales nuevos, de marca reconocida por su calidad construidos en talleres de aprobada capacidad donde se podrán hacer las inspecciones y pruebas propias del taller sin perjuicio de efectuarlas en obra.

C)	Tener en cuenta que las secciones y dimensiones que figuran en los planos oficiales se considerarán como mínimo, como así también las capacidades, potencias, diámetros de cañerías, caudales de fluidos y demás datos numéricos, consignados en las especificaciones y planos Oficiales.

D)	Instruir al personal que se designe para el manejo posterior de los equipos y prestar toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos.

La instrucción se realizará en la misma central, siendo el objeto de la instrucción el manejo, programación y monitoreo de todo el equipamiento instalado (automático-manual).

En toda instalación se colocará junto al tablero de comando y/o controlador un cartel acrílico con fondo negro y letras grabadas blancas, en el cual se detallarán paso a paso todas las tareas a ejecutar para el encendido y puesta en marcha de la instalación y permutación de equipos, este instructivo deberá estar orientado a personal no familiarizado con las instalaciones termomecánicas.

La instalación será pintada con los colores convencionales a fin de individualizar fácilmente los elementos, con indicaciones escritas en castellano y en todos los casos sobre plaquitas de acrílico, o metálicas grabadas y pintadas, fijadas mediante adhesivos adecuados ó letreros pintados, etc. según el elemento que se trate.

E)	El oferente deberá incluir en su propuesta el acarreo hasta la obra, desplazamiento horizontal, elevación o descenso de todos los equipos o máquinas que se instalarán, hasta su lugar de emplazamiento definitivo; quedará por su cuenta la contratación o provisión de personal y cualquier elemento, estructura auxiliar o grúa que sea necesario para tal fin.

F)	El Contratista deberá presentar dentro de los 10 días a partir de la fecha de adjudicación de la obra, un plan de trabajo y un cronograma de actividades en la forma más detallada posible, conjuntamente presentará una planilla con los ítemes y cantidades a ejecutar mes a mes, el cual será presentado a la D.O.

G)	Todo lo expresado se encuentra previsto dentro del monto de la instalación, por lo que no implicará costo adicional para TELECOM.

#### Normas de Seguridad

Todas las instalaciones deberán cumplir, sin excepción, con las siguientes exigencias locales vigentes:

Ley 19.537 con su decreto reglamentario N° 351

Ley 7.229 con su decreto reglamentario N° 7488

El contratista no podrá alegar en ningún caso desconocimiento de dichas normas legales con sus modificaciones y/o actualizaciones, tanto en el proyecto de la instalación como en el transcurso de la ejecución.

#### Garantía y Vigilancia Operativa Inicial

Garantizar la instalación completa verano/invierno por 12 meses a partir de la recepción provisoria.

Durante este período la Contratista deberá:

Reformar y reemplazar por su propia cuenta cualquier elemento, máquina o componente de la instalación que durante el mismo tuviera material defectuoso o sea pasible de imputársele mano de obra incorrecta en su instalación o vicio oculto.

A ese efecto también será responsable de corregir toda deficiencia de montaje o armado que a juicio de TELECOM no cumpla con las debidas reglas del buen arte, pueda reducir el rendimiento, la vida útil de la instalación o que transgreda normas Nacionales, Provinciales, Municipales sobre higiene y seguridad aunque no hubieran sido detectados u observados en la respectiva recepción provisoria.

Para implementar la precitada garantía, con una anticipación de 10 días a la fecha acordada para la recepción provisoria, presentará acompañando a toda la documentación técnica exigida contractualmente lo siguiente:

1- Certificado de garantía y vigilancia operativa inicial modelo provisto oportunamente por TELECOM.

2- Garantía de fabrica extendida por el fabricante de los equipos de aire acondicionado con extensión coincidente a la exigida en el certificado de garantía (12 meses a contar de la recepción provisoria).

3- Listado descriptivo de materiales (incluyendo marca, modelo, N° de serie de cada equipo instalado en sus principales componentes y accesorios) por elementos susceptibles a desgaste por uso.

#### Cumplimiento de Garantía

La contratista tendrá en cuenta que toda instalación termomecánica destinada a climatizar salas de equipos telefónicos es de servicio continuo y de por vida. Cada equipo en ese caso funciona un promedio de 7200 hs. anuales.

Por ese motivo se exige que todo reclamo sea cumplimentado efectuando la reparación/corrección de la siguiente forma:

A) Se cumplirá con el pertinente dentro de un período máximo de 24 hs. salvo que todo el equipamiento este fuera de servicio en cuyo caso el plazo máximo es de 3 hs. desde que se efectúe el mismo en forma fehaciente.

Esta exigencia será cumplida para toda la zona geográfica atendida por TELECOM.

Para cumplir con la exigencia del punto a) deberá acreditar a satisfacción de TELECOM la manera en que podrá cumplir en tiempo y forma con el mismo.

B ) Para instalaciones de climatización de confort se cumplirá con el reclamo :

1-	Dentro de las 24hs para Capital Federal y Gran Buenos Aires.

2-	Dentro de las 48hs para el resto de las regiones atendidas por TELECOM.

#### Comunicaciones al reclamo

Será manera fehaciente de efectuar el reclamo la simple comunicación TELECOM ante la contratista, ó fuera de horario comercial ante la oficina de guardia que ésta designe al efecto.

Podrá, de considerarlo necesario, efectuar la contra verificación TELECOM ante los funcionarios que TELECOM designe a ese efecto.

#### Incumplimiento de la Garantía

TELECOM efectivizará el no reintegro del monto de garantía vigente según contrato, si ocurriera el incumplimiento de la responsabilidad contractual de la garantía.

El monto deducido será el equivalente al costo del trabajo incumplido computándose lucro cesante y daños complementarios si correspondiere.

#### Certificación de Equipos de Aire Acondicionado y Calefacción

Los criterios para certificación de avances de obra serán los siguientes:

a) Equipo montado en su base en obra	60%

b) Conexionado mecánico completo	15%

c) Conexionado eléctrico completo	15%

d) Equipo funcionando (en pruebas de recepción)	10%

#### Consideraciones generales sobre la instalación

Se efectuarán las instalaciones de climatización en los salones de equipo y locales indicados, teniendo en cuenta lo consignado en los planos respectivos y todos los elementos que componen la Documentación Licitaria.

Si lo considera pertinente, podrá presentar alternativas a la solución propuesta, sometiendo los planos a aprobación de la Dirección de Obra. De producirse este hecho el contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) No se podrá disminuir la potencia térmica.

b) No podrá reclamar ningún pago adicional.

c) No se reconocerá ampliación del plazo contractual.

La presente Especificación Técnica describe los requerimientos mínimos necesarios a cumplir con la elección, provisión, montaje, calibración y puesta en marcha de los sistemas de aire acondicionado, refrigeración, calefacción y ventilación de la central de forma tal que permitan un normal funcionamiento de las instalaciones.

En su propuesta el contratista indicará las marcas de la totalidad de los equipos y materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al mismo, de su responsabilidad por la calidad y características técnicas.

La oferta incluirá todos los accesorios, aditamentos y elementos que se consideren necesarios para la operación de todos los equipos, aunque no se encuentren expresamente indicados, siendo el contratista el único responsable por la provisión, montaje e instalación.

Se deja expresa constancia que la mención en planos y especificaciones, de marcas de equipos y/o componentes es a solo título de fijar los criterios solicitados, debiendo el contratista, en su oferta, aún cuando ofrezca la marca indicada, cumplir con todas las exigencias estipuladas en planos, especificaciones y/o normas afines. Cuando el cambio de equipos implique modificar la construcción indicada y/o el resto de la instalación asociada, este gasto correrá por cuenta del contratista, no dando lugar a reclamos de adicionales de ningún orden, ni ampliación del plazo contractual.

Los componentes a instalar serán los indicados en planos y especificaciones, entendiendo por equivalente a: características técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberán ser iguales o superiores a las especificadas.

Si la Contratista propone una marca diferente a la especificada, deberá someter a estudio de TELECOM las características y particularidades de esta, quedando a criterio absoluto de TELECOM el aceptarla o no.

Una vez finalizados los trabajos indicados, las instalaciones en todos los casos deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento. Para ello se proveerán e instalarán todos los elementos que fuesen necesarios, aún cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos, considerándose incluidos en la presente licitación.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del buen arte y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

El contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposiciones de trabajos, informando a los demás instaladores sobre cualquier modificación de planos que pudieran afectarlos, e informándose cualquier modificación en las respectivas instalaciones que puedan afectar las realizadas o a realizar por él, a fin de evitar con la debida antelación, los conflictos que puedan generarse.

Someterá a consideración de TELECOM cada uno de los subcontratistas que proponga para ejecutar la instalación termomecánica.  Para ello adjuntará curriculum vitae y referencias. La aceptación será decidida por TELECOM.

Además se realizarán diariamente, al finalizar la jornada laboral, el retiro de desechos y la limpieza de obra.

En caso de contradicción, se debe requerir aclaración a la Dirección de obra.

#### El contratista deberá

Al seleccionar el equipamiento para climatizar los pisos, contemplar la mejor opción técnico-económica garantizando sin excepciones todos los aspectos necesarios para un montaje y desempeño altamente eficiente y confiable.

Deberá especificar en la oferta los tipos, capacidades y marcas de los equipos que propone instalar.

Deberá realizar el cálculo de todos los equipos y elementos que instale, presentando a TELECOM las memorias de cálculo correspondientes junto a las tablas, curvas y catálogos de selección para su aprobación; encontrándose esto dentro de la oferta.

Verificar en la visita de obra y prever en la ejecución de la instalación, la ubicación de los equipos y elementos, sus dimensiones, obstáculos y  cualquier otro tipo de inconveniente que pudiera surgir en la realización de la obra.

Considerar que todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso para su mantenimiento y reparación. El Contratista debe verificar el espacio requerido para todo el equipamiento propuesto, tanto en el caso que dicho espacio haya sido especificado o no en el proyecto.

Efectuar los trabajos de albañilería complementarios, pinturas, revestimientos, pisos, etc., a efectos de realizar las instalaciones de acuerdo a su fin, reparando además las partes afectadas por las mismas.

Tener presente que pueden realizarse trabajos en un edificio de TELECOM en servicio, por lo que deberá evitar inconvenientes en las mismas, protegiendo los equipos de telefonía de la acción del polvo, materiales de la construcción u otro tipo de deterioro. Se deberá solicitar autorización para acceder a dichas áreas. Se mantendrá permanentemente limpia la zona de trabajo y sus adyacencias.

Antes de ejecutar los trabajos que afecten los servicios, tales como reemplazo de conductores, interruptores y/o modificaciones en los tableros general y principal de luz y fuerza, etc., el Contratista coordinará con el jefe de la central cual es el momento más conveniente para hacerlo; de ser necesario deberá instalar conductores e interruptores en forma provisoria que permitan mantener el servicio en forma ininterrumpida.

A fin de cumplimentar los plazos de obra contractuales deberá prever la ejecución de trabajos en horarios nocturnos, sábados, domingos y feriados.

Los materiales incorporados a la obra deberán ser en todos los casos nuevos, de primera marca y calidad y en las condiciones establecidas.

Durante la ejecución de las obras la contratista deberá asignar un Supervisor de Obra para el rubro termomecánica, con conocimiento y experiencia en instalaciones termomecánicas tales que asegure el fluido intercambio de información técnica y toma de decisiones.

Asimismo TELECOM se reserva el derecho de solicitar antecedentes laborales del Supervisor de Obra, así como el reemplazo del mismo si éste no cumpliera con los requisitos que a criterio de TELECOM sean necesarios. La mencionada solicitud se hará a través de Órdenes de Servicio.

Todo lo especificado estará contemplado en la oferta de elementos e instalación por lo que no implicará costo adicional para TELECOM.

#### Instalaciones existentes afectadas

Toda reja de inyección o retorno, que formando parte de una instalación ya existente se encuentre dentro de los nuevos locales a climatizar, será sellada. A tal efecto, se colocará una tapa de chapa de conducto y se cerrara el vano, terminando el mismo ídem al local.

De ser necesario, se procederá a desviar la trayectoria de todo conducto que estando en servicio interfiera el montaje de la nueva instalación.

Todo elemento de termomecánica existentes en los espacios a climatizar (por ejemplo: radiadores, equipos de aire acondicionado de ventana, ventiladores, etc.) serán cuidadosamente desmontados y entregados en depósito de TELECOM del área correspondiente a cada zona, restaurando a nuevo todas las zonas afectadas por dicho trabajo.

#### Documentación

A) El contratista, antes de ejecutar tarea alguna, deberá presentar planos para su aprobación, memorias técnicas, curvas y tablas de selección de elementos y equipos y folletos técnicos de equipos e instrumentos, todos en idioma castellano, debiéndose hacer traducción completa de aquellos que se encuentren en otro idioma; de no cumplimentar este punto TELECOM podrá hacerlos traducir haciendo cargo a la contratista, descontando el importe de la misma de la certificación mensual.

Ingeniería a presentar antes de iniciar los trabajos: (dibujos según normas IRAM)

1- Planos escala 1:50 de Instalación Termomecánica / PLANTAS / CORTES.

2- Planos escala 1:20 de Salas de Máquinas / PLANTAS / CORTES.

3- Detalles escala 1:5 INGENIERIA DE MONTAJE.

4- Planos escala 1:50 ó 1:20 de Instalación Eléctrica de Termomecánica / CAÑERIAS / CAJAS / CONDUCTORES (características, dimensiones, etc.)

5- Tableros:

Circuitos de Fuerza y Comando (unifilares y trifilares)

Topográficos internos - externos escala 1:5

Referencias de cada componente (marcas, rangos, características técnicas,etc.)

6- Controladores:

Documentación técnica y circuitos aprobados por el fabricante o representante oficial en Argentina.

7- Circuito de cañería de refrigerante y cálculo respectivo aprobado por el representante oficial del equipo.

B) Antes de la recepción parcial, entregará planos conforme a obra de toda la instalación termomecánica.

Se deben presentar tres (3) impresiones de cada uno de los planos mencionados más adelante, debidamente encarpetados, dibujados a través de AUTOCAD 2000, haciendo entrega de los backup respectivos en CD.

Los planos comprenderán como mínimo, los siguientes ítems:

1- Topográficos de tableros eléctricos y montaje de cañerías y ramales, indicándose materiales incorporados y sus especificaciones técnicas (esc. 1:20).

2- Unifilar de circuitos de fuerza y comando, para cada uno de los sistemas y máquinas.

3- Información técnica de los centros inteligente de control de funcionamiento de cada sistema de climatización, y los sensores asociados que pudiera poseer.

Independientemente de la instrucción impartida y la entrega de los manuales de operación del sistema de control, la contratista debe confeccionar un explicativo escrito paso a paso de los siguientes rubros:

- Operaciones básicas para poner en funcionamiento la instalación de aire acondicionado

- Seteos de parámetros de funcionamiento (temperatura, humedad, elección de equipos de punta y reserva, periodicidad de funcionamiento de respecto a rotación por horario, etc.)

- Secuencia de pasos a seguir para la puesta en marcha en forma manual, ante la imposibilidad de usar el sistema en forma automática. Se procederá a numerar en forma clara y bien visible todos y cada uno de los elementos de la instalación que sea necesario accionar para la puesta en marcha manual por medio de letreros, debiendo existir una correspondencia estricta entre la numeración indicada entre la numeración indicada en el explicativo escrito y los letreros colocados.

-Interpretación de los letreros indicadores en pantalla, de nomenclatura específica y acciones a tomar ante la aparición de indicadores de falla o condiciones que requieran la intervención de personal para su solución (reseteo de protecciones térmicas, accionamiento de elementos no automatizados, cambio de filtros de aire, puesta en marcha de dispositivos auxiliares de energía, etc.)

4- Planos de distribución física de conductos de aire, con sus rejas, difusores, etc. (esc. 1:50) por cada planta y/o sector.

5- Ídem al anterior pero para cañería de agua fría y caliente indicándose FAN-COIL, radiadores, etc..

6- Esquema básico de conexionado hidráulico de todo el sistema, incluyendo sus elementos (intercambiadores de calor, válvulas, bombas, controles, etc.).

7- Planos de Instalación Termomecánica (ubicación de equipos y salas de máquinas - esc. 1:50)

8- Memoria de operación y rutina de mantenimiento preventivo a efectuar al sistema.

9- Planillas de todas las pruebas y mediciones de condiciones de servicio que presente cada máquina. Los mismos serán acompañados por los valores indicados por el fabricante de cada equipo, sin invalidar las que TELECOM pueda hacerle efectuar al contratista al momento de la recepción.

a- Una vez instaladas las máquinas en obra se completarán los datos característicos de las mismas, incluyendo modelos de compresores, motores, modelos de correas, etc.; entregando las planillas a TELECOM dentro de la semana de instalados.

b.- Puestas las máquinas en marcha, la Contratista deberá efectuar pruebas de funcionamiento y de protecciones, entregando a TELECOM las planillas dentro de esa semana, momento en el cual entregará catálogos técnicos de las máquinas en idioma castellano.

c- Una vez finalizada la obra y efectuadas todas las verificaciones de funcionamiento se efectuará la convocatoria para las pruebas de aceptación de equipos, la Contratista entregará una mueva copia incluyendo todos los datos mencionados anteriormente y modificando aquellos que surjan de las pruebas mismas, las que indefectiblemente se deberán realizar con la presencia de personal de TELECOM.

C) Deberán presentarse para todas las obras planillas de constancia de avance de obra de acuerdo al modelo indicado en Rutinas de Inspección y Pruebas de Recepción.

Dichas planillas serán quincenales y acompañadas de las fotografías de detalles de montaje y avance de obras, que deberán ser coincidentes con las planillas quincenales.

D) La contratista deberá tener permanentemente en obra un equipo de herramientas e instrumentos de medición que permita constatar el estado de la instalación, durante todo el transcurso de la obra; hasta efectuada la recepción provisoria de la obra; disponiendo al mismo tiempo personal técnico idóneo para realizar la operación de la pruebas, arme y desarme de los equipos; bastará a tal efecto el previo aviso de TELECOM con una anticipación de 72 hs.

E) Cuando habiendo ocurrido un corte de suministro de energía, ésta retornase por reanudación del mismo o por intervención de un grupo electrógeno de emergencia, los equipos de aire acondicionado deberán contar con reposición automática. La entrada de este grupo electrógeno, de ser comandada automáticamente, podrá serlo a través de la intervención del panel electrónico de control, para lo cual se instalarán los elementos necesarios a ese efecto.

Stock de Repuestos

Deberá entregarse en la central el siguiente stock de repuestos:

A) 100% de fusibles de repuesto de todos los instalados en tablero y equipos, marcas originales en caso de equipos y según especificación en tableros.

B) 100% de repuesto de todos los filtros instalados del tipo lavables, y 300% en el caso de filtros descartables.

C) Llave extractora de fusibles NH.

Elementos Accesorios

Todos los elementos tales como la bulonería, tornillería, soportes de cañerías, conductos, etc., arandelas, grapas, encamisados, riendas, retoques de pintura, etc., serán considerados como accesorios del elemento principal que motive su utilización, estando su precio incluido en el de este elemento.

Deben incluirse también los trabajos de empotramiento y fijación de elementos, así  como la reparación de mampostería y pintura del área afectada por los trabajos.

Normas Técnicas

En lo referente a la instalación de equipos de aire acondicionado, deben respetarse todas las indicaciones / recomendaciones realizadas por el fabricante y/o representante del equipo a instalar.

Deben cumplirse las Normas CARRIER.

Ante dudas o contradicciones debe consultarse a TELECOM antes de ejecutar el trabajo que genere dicha duda.

Las siguientes normas o publicaciones de referencia tendrán vigencia sobre los equipos y/o elementos respecto de los cuales no se especifican condiciones particulares:

Pliego de especificaciones técnicas de TELECOM.

IRAM (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales).

ASME (American Society of Mechanical Engineers).

NEMA (National Electrical Manufacturers Association).

ASTM (American Society for Testing and Materials).

ANSI (American National Standars Institute).

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).

SMACNA (Sheet Metaled Air Conditioning National Association).

Idoneidad de los instaladores

Los instaladores deberán probar su idoneidad presentando ante TELECOM listado de instalaciones efectuadas dentro de los 5 (cinco) años anteriores a la fecha de realización del presente concurso; deberán contar además con la certificación del fabricante y/o representante de las máquinas instaladas.

La lista deberá formarse con las instalaciones efectuadas para obtener iguales fines que los que se especifican en este pliego; deberán ser instalaciones totalmente realizadas y de características similares, funcionando en perfectas condiciones y donde se pueda recoger informes fidedignos sobre la eficiencia de los mismos.

#### Habilitación de sistemas

Si fuera necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el Contratista deberá facilitar dicho uso dentro del plazo que fije la Dirección de Obra, sin que ello implique recepción provisoria de los trabajos a los efectos del plazo de garantía.

#### Ayuda de Gremios

La ayuda de gremios será también en cuanto a la terminación de los sectores de edificio afectado, debiéndose tratar ídem existente, arreglando todo el paño afectado (intercolumnas, vigas u otros limitantes físicos), no aceptándose parches sectoriales.

#### Identificación de Componentes

Todos los componentes a instalar: Equipos, controles, componentes de tableros, grado de apertura de persianas, bombas, ventiladores, equipos de aire acondicionado, etc., llevarán carteles de acrílico grabados identificatorios de tamaño adecuado, de tal modo que sean fácilmente visibles.

#### Iluminación de áreas de Equipos  (interior - exterior)

Debe proveerse iluminación tanto en el exterior como en locales interiores donde se instalen equipos de aire acondicionado y/o elementos relacionados con esta instalación por medio de artefactos adecuados (características técnicas ídem especificación Especialidad Electricidad)

Debe dejarse previsto un toma para exterior en las cercanías de los equipos instalados.

Todos los elementos instalados para el fin descripto que se instalen en exteriores serán perfectamente estancos (componentes eléctricos alojados en cajas de duroaluminio con tapa y sellos estancos de goma ó neoprene).

#### Análisis de Agua

En toda la instalación termomecánica que utilice agua ya sea en circuitos cerrados y/o abiertos (calderas, unidades enfriadoras de líquidos, torres de enfriamiento, humectadores, etc.), la Empresa contratista esta obligada a efectuar y con autorización previa de TELECOM un análisis químico de agua en institutos de reconocida seriedad y dentro de los 10 primeros días de la iniciada obra, presentando no solo el resultado de los mismos sino un informe técnico de como actuar en consecuencia para su tratamiento, especificando tipo de productos a utilizar, como así también el método automático sugerido para concretarlo.

En todos los casos la Empresa deberá, antes de hacer utilización del agua para la instalación termomecánica, efectuar el mencionado tratamiento previo y mantenerlo durante todo el tiempo que medie hasta el día de la recepción provisoria de la instalación, momento en el cual entregará productos para continuar el tratamiento por un lapso de 60 días acompañado de la metodología a utilizar.

#### Regulación y pruebas de la instalación

Condiciones externas de verano: 35 ºC- 40% de HR

Condiciones interiores de verano: 23 ºC- 50% de HR

El Contratista deberá proveer combustible, energía eléctrica, agua, etc., que demande la regulación y prueba de la instalación, disponiendo de todos los instrumentos necesarios para tal fin. Se dispondrá en obra permanente además un calibre para medición.

1.- Prueba de funcionamiento

Una vez terminada la instalación se mantendrá durante un período de 5 días a razón de 24 horas diarias en las condiciones psicrométricas interiores exigidas a fines de controlar el buen funcionamiento de la instalación y verificar el funcionamiento mecánico y térmico de la misma. Se deberá dejar perfectamente reguladas todas las instalaciones para que las  mismas  puedan responder a sus fines en la mejor forma  posible.

2.- Prueba de temperatura y humedad

Las condiciones de temperatura y humedad exigidas deberán ser obtenidas en un lapso máximo de 1 hora después de puesta en marcha la instalación, la que habrá estado sin funcionar durante 12 horas como mínimo. En el caso de  instalación de calefacción y ventilación solo se exigirá condiciones de temperatura.

En caso que las mediciones se efectúen con temperatura exterior superiores a las especificadas. En invierno la temperatura interior exigida deberá aumentar a razón de 1ºC por cada ºC que la temperatura exterior sobrepase a la estipulada, con un límite igual a la temperatura mínima medida del lugar según el Servicio Meteorológico Nacional. Los valores de la humedad durante las mediciones se mantendrán en todo momento dentro de  las  tolerancias especificadas.

En verano, las mediciones se efectuarán con las temperaturas y humedades especificadas en planos.

Las tolerancias serán las siguientes:

Temperaturas interiores  ......... +/-  lºC

Humedades relativas    ..........  +/-  10%

3.- Prueba hidráulica

Se efectuarán antes que los distintos elementos sean cubiertos por las respectivas aislaciones. Los elementos serán sometidos a una prueba hidráulica durante 24 horas consecutivas sin sufrir deformaciones ni  exudaciones.

La presión de prueba será de tres atmósferas más que la correspondiente a la verdadera  presión de trabajo.

Se comprobará:

Si la ejecución de los trabajos y la construcción de cada uno de los elementos están en un todo de acuerdo a lo ofrecido y contratado.

Si las cañerías y conexiones no presentan fugas y las previsiones contra las dilataciones térmicas de los materiales son suficientes y correctas.

En el caso de paneles de calefacción una vez instalados y antes de ser recubiertos, serán probadas a una presión de 30 Kg/cm2 durante 1 hora como mínimo a fin  de  constatar  posibles fugas.

4.- Pruebas generales

Se medirán los caudales de aire, amperaje de motores eléctricos correcto funcionamiento de controles, protecciones, enclavamientos y cualquier otro dato que sea necesario.

Para la medición de los caudales de aire con tubo Pitot o anemómetro, se deberán dejar accesos taponados en los conductos de aire.

Todas las pruebas serán de duración suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en régimen permanente.

Todas las mediciones serán volcadas en una memoria escrita, ordenada en planillas, las que luego de completarse serán entregadas a TELECOM.

5.- El Contratista deberá regular y probar la instalación por su propia cuenta previamente a la inspección de TELECOM.

Dispondrá de todos los instrumentos necesarios para tal fin en obra en forma permanente a partir del montaje de los equipos.

Una vez terminada la instalación se mantendrá durante un período de 5 días a razón de 24 horas diarias en las condiciones psicrométricas interiores exigidas a fines de controlar el buen funcionamiento de la instalación y verificar el funcionamiento mecánico y térmico de la misma. Se deberá dejar perfectamente reguladas todas las instalaciones para que  las  mismas  puedan responder a sus fines en la mejor forma  posible.

Las condiciones de temperatura exigidas deberán ser obtenidas en un lapso máximo de 1 hora después de puesta en marcha la instalación, la que habrá estado sin funcionar durante 12 horas como mínimo.

Además de las pruebas y regulación especificadas en las Instalaciones  termomecánicas  se efectuará:

a) Pruebas  mecánicas  y de funcionamiento:

Todo el circuito de refrigeración en los casos de expansión directa antes  de cargarse con refrigerante, será probado con nitrógeno seco o anhídrido carbónico con agregado de algún refrigerante. Bajo ningún concepto se podrá utilizar aire para pruebas. Todas las pruebas tendrán una duración  mínima de 24 hs, no debiendo acusarse caída de presión. Durante la prueba se revisarán todas las juntas y soldaduras con elementos especiales a fin de verificar pérdidas una vez efectuada la prueba anterior. La totalidad de la instalación será mantenida en funcionamiento durante un período de 6 días, durante 24 hs. diarias a efectos de comprobar el buen funcionamiento mecánico.

b) Pruebas de temperatura, humedad hidráulica y generales: Serán ejecutadas en un todo de acuerdo a lo especificado en Instalaciones Termomecánicas.

c) Pruebas eléctricas de todos los consumos incluso por cada fase.

d) Prueba de falta de fase, baja y alta tensión.

IT-02 / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## IT-EQ / Equipos Aire Acondicionado

## IT-EQ-01a / Equipo de Aire Acondicionado separado condensación por aire

Los equipos acondicionadores serán sólidamente armados y construidos con materiales de 1ª calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto grado de seguridad las más severas condiciones de trabajo. Su fabricación será controlada en forma tal que permita certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Sin excepción las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del cuerpo del mismo, como del mecanismo, serán uniformes, estarán convenientemente elaboradas, libres de rebabas, deformaciones, fisuras y de cualquier otro tipo de defecto estructural y/o superficial que pueda afectar su resistencia, posterior vida útil, como asi también originar inconvenientes en su funcionamiento y/o mantenimiento.

La disposición y fijación de las piezas correspondientes será tal que no pueda producirse un contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demás partes metálicas.

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estarán hechas de manera que no dañen su aislación, si las aberturas se efectúan sobre material metálico, las mismas estarán provistas de material aislante, salvo que el matrizado provea una abertura redondeada o rebordeada exenta de cantos vivos.

Los acondicionadores llevarán marcado con carácter indeleble y en lugar visible las identificaciones respecto a características técnicas.

El acondicionador estará provisto de un conductor claramente identificado y especialmente dispuesto para su conexión a tierra.

Conjuntamente con cada acondicionador se entregará un manual de instrucciones para su manejo, instalación y mantenimiento con detalle de circuitos eléctricos y de  refrigeración, piezas componentes, etc.

Llevarán en lugar visible los carteles acrílicos identificatorios. Se entregará con un embalaje adecuado que lo proteja durante su transporte, almacenamiento, trato de obra, etc. contra cualquier tipo de deterioro.

# Seguridades operativas del equipo de aire acondicionado

#### Ventilación

Mediante un presostato se realizará la verificación del caudal de aire del ventilador del evaporador.  En el caso que no se verifique el establecimiento de dicho caudal de aire, el circuito lógico de la maquina no permitirá el arranque, tanto del compresor como de las etapas de calefacción.

Se instalará otro presostato para la señalización de filtro sucio. (Ver Tablero Eléctrico y Sistema de control)

#### Eléctricas

Tendrá su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para cada centro de consumo (cada motor individualmente).

#### Circuito de refrigerante:

Poseerán presostato de alta (de reposición manual), presostato de baja (de reposición automática), visor de líquido y filtro deshidratador.

Tendrá control de condensación consistente en la variación del caudal de aire de condensación de modo tal que les permita operar a una temperatura exterior de hasta -11°C. (Excepto que él o los equipos considerados sean para ser utilizados para confort.)

Secuencia de operación de ventiladores de condensación:

(Válida para más de un ventilador de condensación)

La regulación del sistema hará operar primero el ventilador de velocidad variable hasta que alcance el 100 % de su velocidad nominal.

- De existir más de un ventilador, en ese instante entrará en marcha el segundo motor a su velocidad nominal, deteniéndose el de velocidad variable.

- Esta secuencia se repetirá exactamente igual de existir un tercer ventilador.

- Existe la alternativa, abierta al instalador, de colocar control variable de velocidad de los ventiladores, en lugar del control de secuencia antes descripto.

#### Nivel de Ruido del sistema de condensación

a- Serán de muy bajo nivel de ruido. En todos los casos el nivel de intensidad acústica de todo el sistema funcionando, no superará los 45 db. (o el valor máximo indicado por la Municipalidad del lugar que se trate – se tomará el valor menor), medidos en la pared medianera o aquella que expresamente se mencione como posición referencial de medición.

b- Se efectuarán los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e incluso las obras complementarias y pantallas acústicas que sean necesarias.

#### Capacidad del Equipo

La capacidad del equipo se medirá a 50 ciclos por segundo.

#### Compresor

Los Compresores serán del tipo hermético o semihermético, trifásicos 3 x 380 V - 50 Hz.

Del tipo a pistón, de marca reconocida, CARRIER, TRANE, DUNHAM BUSH, WESTINGHOUSE, u otra equivalente calidad, para trabajar con freón 22.

Serán equipados con válvulas de succión y descarga. El motor será enfriado  por la succión del gas que pasa por el devanado del motor y tendrá protectores térmicos contra cortocircuito, sobrecargas y caídas de tensión y sobrecalentamiento del motor. Vendrá provisto con todos los controles, como ser: control de presión de aceite, baja y alta para circuito de refrigeración, etc. Será provisto de un calefactor de carter.

El compresor será montado sobre una base antivibratoria que lo independice dinámicamente del edificio a una altura mínima de 30cm sobre el solado.

Llevarán válvula a solenoide en la línea de liquido.

#### Conexiones del circuito refrigerante

Serán ejecutadas con caños de cobre con accesorios del mismo material, al efectuar la soldadura de los tubos se hará circular por el sistema de Nitrógeno seco a fin de evitar la oxidación interior de los mismos. Los caños de cobre se ajustarán a las especificaciones de las normas IRAM.

#### Batería eléctrica

Comandada por un termostato de ambiente y/o humidistato s/corresponda (podrá ser de varias etapas). Las resistencias eléctricas serán blindadas, y aletadas especiales para funcionar en una corriente de aire forzado, que entrarán en funcionamiento de acuerdo a necesidades. Llevarán enclavamientos tipo presostato diferencial de modo de no entrar en acción si no funciona la unidad impulsora de aire y protección por klixon.

En Todos los casos serán trifásicas.

Las aislaciones de las resistencias se considerarán como incluídas en ellas, consistiendo en placas de amianto perimetrales y en contactos con el conducto espesor 10 mm.

## IT-EQ-01b / Equipo de Aire Acondicionado autocontenido para exterior - rooftop

Respetarán las mismas especificaciones indicadas precedentemente “para los Equipo de Aire Acondicionado separado condensación por aire”, las unidades tipo rooftop serán aptas para intemperie, construidas en chapa galvanizada o galvanizada prepintada. Deberán cumplimentar también las especificaciones respecto a protecciones eléctricas y niveles sonoros.

## IT-EQ-02 / Equipos Aire Acondicionado de Precisión

Son equipos destinados a centros de cómputos y centrales digitales de telefonía preparados para funcionar los 365 días del año.

A) Requisitos a cumplir por los Equipos de Aire Acondicionado de precisión para  Salas de Conmutación

Unidad compacta

-De descarga superior y retorno de frente

-Filtros de mediana eficiencia (30% ef. según Ashrae 52-76 arrestancia 90%), esp 4",  originales.

-Mínima relación entre el caudal (en m3/h) y la capacidad nominal en TR=850.

-Resistencia eléctrica incorporada de dos etapas.

-Compresores herméticos  o semiherméticos alternativos.

-Válvulas solenoides en la línea liquido.

-En el circuito de refrigerante: filtros deshidratador, presostatos de alta de reposición manual y baja de reposición automática.

-Suministro energético 3 x 380 V - 50 Hz

-Microprocesador y sensores incorporados por equipo que controlarán: temperatura y humedad de acuerdo a seteo.

-Indicación de alarmas:

Por alta y baja temperatura

Por alta y baja humedad

Por falta de flujo de aire

Por filtro sucio

Por accionamiento del relevo térmico ventilador evaporador.

Por accionamiento del relevo térmico  de cada uno de los compresores.

-Sensor de temperatura y humedad remoto que posibilite su instalación sobre la reja de retorno de la instalación.

-Protecciones por carga y térmicos regulables en cada motor.

-Calefactor de cárter.

-Válvulas de servicio.

-Recipientes de reserva de líquido de refrigerante equipado con válvula de seguridad.

-Presostato diferencial que en combinación con el microprocesador de control, detecta la falta de flujo de aire.

-Presostato diferencial que al superar una presión prefijada proporciona una señal al microprocesador de control que indica la sustitución de dichos filtros.

-Plaqueta de comunicaciones que permita a través de un módem establecer una comunicación remota.

Unidad condensadora:

-Tendrá control de la condensación para época invernal a través de variador de velocidad en el/los ventiladores permitiendo trabajar con temperaturas de -10 ºC, sensores de presión y temperatura respectivos. Métodos distintos del control de condensación serán evaluados técnicamente caso por caso.

-Protecciones por carga con  térmicos regulables en cada motor.

-Suministro energético 3 x 380 V - 50 Hz

-Ventilador axial o centrífugo,  funcionando a 960 r.p.m. de bajo nivel de ruido.

-El motor será de potencia tal que mantenga el caudal, teniendo en cuenta la perdida de carga producida por la persiana fija, la malla antipájaro y el filtro de alta velocidad.

## IT-EQ-03 / Equipo acondicionador compacto, enfriado por agua

Del tipo compacto autocontenido, con una capacidad tomada de las condiciones de diseño reales de funcionamiento.

El equipo estará compuesto de un gabinete metálico de chapa de acero doble decapada, con tratamiento anticorrosivo, aislado mediante un revestimiento térmico especial.

Él o los compresores serán montados sobre resortes a efectos de evitar la transmisión de vibraciones. De funcionamiento silencioso y con motor, protegido por un protector de modo que se asegure contra baja tensión de alimentación, rotor trabado, recalentamiento por sobrecarga o fuga del refrigerante. Cuando el número de compresores sea de dos o más y de igual capacidad se instalará en el tablero de comando una llave que permita cambiar la secuencia del funcionamiento de los compresores.

Los compresores poseerán bombas de aceite e interruptor que detengan la marcha del mismo por falta de presión de aceite.

Condensador enfriado por agua, accesible y de diseño adecuado para permitir una perfecta disipación del calor, provisto de fusibles de seguridad por sobrepresión.

Estará construido por una envolvente y serpentina interior de caños de cobre de primera calidad. Se utilizará un condensador para cada compresor.

El equipo podrá llevar tanque recibidor o en caso contrario el condensador será de construcción que permita en su parte inferior la acumulación de líquido refrigerante.

Se usará evaporador construido en caño de cobre electrolítico con aletas de aluminio. Será responsabilidad del adjudicatario el correcto diseño del evaporador para adecuarlo a la carga sensible de la instalación.

El evaporador constará de tantas secciones como compresores.

Cada sección estará a su vez dividida en varios circuitos paralelos a fin de evitar grandes pérdidas de presión, todas las secciones se harán soldadas, utilizando soldadura de plata auto decapante.

No se admitirán accesorios de hierro maleable o fundición, todas las curvas serán de cobre, soldadas o directamente se curvará el caño en forma prolija y sin abolladuras.

Al efectuar las soldaduras de los tubos se hará circular por el sistema nitrógeno seco a fin de evitar la oxidación interior de los mismos.

En la línea del líquido se colocará un filtro deshidratador de línea con carga de silica-gel.

Cada circuito de refrigeración será construido con caño de cobre con accesorios del mismo material, llevará una válvula de expansión del tipo termostático provista de distribución del líquido que permita regular el flujo refrigerante bajo cualquier condición de funcionamiento del equipo.

El recorrido entre el filtro deshidratador y la válvula de expansión se intercalará un visor de líquido.

Llevará presostato de alta y baja presión que detenga la marcha del compresor en caso de excesiva temperatura de condensación o baja temperatura de evaporación.

El equipo vendrá provisto de uno o más ventiladores centrífugos de funcionamiento silencioso, pintados interior y exteriormente en forma que se aseguren las mejores condiciones de resistencia a la corrosión. Serán del tipo multipalas, "SIROCCO, "BUFALO" o similar. El ventilador será accionado por un motor eléctrico con cojinetes a bolilla. El acoplamiento podrá ser directo o mediante poleas y correas en V en número suficiente para asegurar su funcionamiento normal.

El equipo irá montado sobre base antivibratoria.

La conexión de cañerías de agua se efectuará de acuerdo al Plano utilizándose válvula reguladora de flujo tipo "PENN" o equivalente calidad con sus by-pass.

## IT-EQ-04a / Equipo split frío-calor de techo - inyección mediante rejas direccionables

Serán del tipo separado condensación por aire, de marcas reconocidas: Westric, Carrier, Trane, Surrey, York o equivalente calidad a criterio de Telecom.

Para capacidades hasta 6000 frig/hrs serán monofásicos y para capacidades superiores (3 y 5 TR) serán trifásicos, siempre en 50 Hz.

Cuando se los utilice con la finalidad de “confort”, la calefacción podrá ser por bomba de calor o resistencia eléctrica (salvo indicación en contrario emitida en las especificaciones particulares de termomecánica).

Cuando se los destine a uso “operativo” para atender equipos digitales, UPS, etc., el sistema de condensación será mediante variador modulante de velocidad en el ventilador de la condensadora, apto para trabajar con bajas temperaturas.

El montaje se ajustará en un todo a lo indicado en el detalle D-IT-EQ-04a

IT-EQ-04b / Equipo split frío-calor de pared - inyección mediante rejas direccionables 
Serán del tipo separado condensación por aire, de marcas reconocidas: Westric, Carrier, Trane, Surrey, York o equivalente calidad a criterio de Telecom.

Para capacidades hasta 6000 frig/hrs serán monofásicos y para capacidades superiores (3 y 5 TR) serán trifásicos, siempre en 50 Hz.

Cuando se los utilice con la finalidad de “confort”, la calefacción podrá ser por bomba de calor o resistencia eléctrica (salvo indicación en contrario emitida en las especificaciones particulares de termomecánica).

Cuando se los destine a uso “operativo” para atender equipos digitales, UPS, etc., el sistema de condensación será mediante variador modulante de velocidad en el ventilador de la condensadora, apto para trabajar con bajas temperaturas.

El montaje se ajustará en un todo a lo indicado en el detalle D-IT-EQ-04a con la salvedad que la unidad evaporadora será fijada al paramento.

## IT-EQ-05 / Equipo de ventana frío-calor

Serán del tipo autocontenidos condensación por aire, de marcas reconocidas: Westric, Carrier, Trane, Surrey, York o equivalente calidad a criterio de Telecom.

Alimentados en 220 VA y 5 Hz.

Su uso será exclusivamente para confort, el sistema de calefacción podrá ser por resistencia eléctrica o bomba de calor.

El montaje se realizará de acuerdo a lo indicado en el detalle D-IT-EQ-05.

## IT-IQ / Instalación de Equipos de AºAº - Componentes

#### IT-IQ-01 / Cañerías de refrigerante

Deben ser de cobre pesado (ídem para los accesorios), las dimensiones serán según distancia entre unidades condensadora y evaporadora, de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo.

Al efectuar la soldadura de los tubos se hará circular por el sistema Nitrógeno seco a fin de evitar la oxidación interior de los mismos. Los caños de cobre se ajustarán a las especificaciones de la norma IRAM 2563.

Cada circuito refrigerante debe incluir, indicador de humedad y vidrio visor, filtro secador de refrigerante, válvula de expansión térmica, válvula de carga, válvula de purga de aire, etc.

Deberá presentarse el cálculo respectivo verificado por el fabricante del equipo, adjuntando esquema de montaje.

Las cañerías deben ser aisladas de acuerdo a lo establecido en la presente especificación.

Su tendido se realizará por bandeja de chapa de H°G° BWG 20 soportada mediante ménsulas de hierro galvanizado cada 1m; llevará tapa ciega de chapa ídem bandeja, la que será desmontable, fijada con tornillos Parker galvanizados.

En interiores la bandeja se pintará con pintura epoxi de alta resistencia (con soplete, previo montaje, color ídem paramentos ó a definir por D.O.) previa limpieza con mordientes convenientes

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones al efectuar la instalación de cañerías de refrigerante de un equipo de aire acondicionado de unidades separadas:

Las líneas de succión (baja presión) horizontales deberán tener pendiente hacia el compresor a razón de 4 mm por metro de longitud de cañería, como mínimo.

El Evaporador no estará a más de 9 m por debajo la unidad condensadora.

Cuando el evaporador está a más de 1 m por debajo de la unidad condensadora es necesario tomar precauciones para permitir el retorno de aceite al motocompresor.

En este caso se colocará una trampa de aceite en el punto más bajo de la línea de gas justo bajo el tramo ascendente.

Si la distancia es mayor de 6 m se colocarán 2 trampas de aceite.

Las trampas deben efectuarse conservando mínima su dimensión horizontal, para evitar la excesiva acumulación de aceite en las mismas. Una forma de fabricarlas es soldando entre sí curvas cortas.

#### IT-IQ-02 / Cañerías de Desagüe de Condensado

Serán de hidrobronce especial, diámetro min. 19mm, con sifón y uniones dobles a ambos lados para desarme y tapón para limpieza.

El ramal de salida del sifón será 50mm más bajo que el de entrada.

Todos estos accesorios, así como codos, soldaduras, montaje, etc. se encuentran incluidos en el precio de la cañería.

Descargará a pileta de patio o terreno absorbente.

#### IT-IQ-03 / Aislación de cañerías

Se aislarán térmicamente en todo su recorrido con espuma elastomérica AF/Armaflex de ARMSTRONG aplicada según especificación del representante técnico en el país.

Sobre la cañería aislada se aplicará pintura Armafinish HN color gris.

Cañerías de condensado

Se aislarán ídem cañerías de refrigerante.

#### IT-IQ-04 / Protecciones anticorrosivas

Todos los elementos metálicos, estructuras, tuberías, rejas de aire acondicionado, colgadores, accesorios, tanques, cañerías MOP y de hierro negro, etc., deberán ser tratadas previa limpieza.

La superficie se limpiará de modo tal que se encuentre absolutamente libre de óxido y grasitud (el tratamiento original de fábrica debe ser removido), luego se le aplicará dos manos de convertidor de óxido FERRO-BET (sin diluir) y dos de esmalte sintético (color a definir en obra).

#### IT-IQ-05 / Estructura soporte de unidades

Se construirá una estructura metálica para soporte de las unidades de acuerdo a lo indicado en plano respectivo, terminación mediante dos manos de convertidor de óxido FERRO-BET (previo desengrase y limpieza) y dos manos de pintura epoxi de alta resistencia color gris (salvo disposición en contrario de la D.O.)

#### IT-IQ-06 / Controles

En todos los casos se entregarán manuales en castellano con la descripción de los elementos, operación y programación.

Debe considerarse la provisión o instalación de todos los controles automáticos de toda la instalación. Los mismos serán modulantes salvo indicación en contrario.

Los elementos de automatización y control (termostatos, humidistatos, válvulas solenoide, detectores de flujo, etc) serán de marca BILLMAN, HONEYWELL, DANFOSS, PENN o equivalente calidad a juicio de TELECOM. Deberá preverse fácil  acceso a cada uno de dichos elementos.

Deberá evitarse su montaje en conductos o lugares donde puedan sufrir vibraciones.

Los termostatos de ambiente se instalarán dentro de un gabinete metálico con cerradura al que se le desmontarán los cierres laterales reemplazándolos por tejido de alambre artístico.

En las instalaciones de presostatos diferenciales de flujo de aire y filtro sucio, los tubos de sensado serán siempre de cobre ó aluminio con los accesorios respectivos.

#### IT-IQ-07 / Sujeción de Cañerías y Pasajes de Losa

Se proverán e instalarán, todos los puntos fijos y de apoyo que la cañería requiera.

Las cañerías menores serán fijadas con riel y grampas Olmar galvanizadas.

Los caños de cobre, en el lugar que estén en contacto con la grapa, llevarán dos vueltas de cinta de goma sintética de 1mm de espesor. Las grapas serán de un diámetro mayor al de la cañería y la distancia entre rieles será de 1m aproximadamente.

Toda cañería que atraviese mampostería u hormigón llevará caño camisa de hierro galvanizado con pendiente al exterior y el huelgo resultante será sellado con material elástico incoloro, sobre el pase se instalará en todos los casos alero en chapa galvanizada N 16 con laterales y un vuelo de por lo menos 30 cm desde nivel de pared, el cual se pintará con epoxi color a definir previa limpieza correspondiente (mordiente)

Los pases de losa se realizarán de acuerdo a típico de Cuaderno de Detalles. Aquellos realizados en losa interior (tanto de conductos como cañerías) llevarán zócalo de protección idem a existente de H° de leca terminado con alisado de cemento en caso de ser sala de máquinas.

#### IT-IQ-08 / Bandeja Suplementaria

Se colocará en todos los casos en que se instale equipo evaporador tipo split de techo, ó pared.

Dicha bandeja se ubicará bajo la unidad evaporadora como protección por taponamiento del desagüe de esta.

Se construirá de chapa galvanizada BWG N°14, será perfectamente sellada y llevará aplicación de pintura anticondensante (color a definir en obra)

Llevará cañería de desagüe de condensado.

IT-IE / Instalación eléctrica para A°A°

#### IT-IE-01 / Tableros

El objeto de esta Especificación es definir las características a que deberá ajustarse la provisión de los Tableros de Aire Acondicionado (fuerza y comando) requeridos por TELECOM.

a) CARACTERISTICAS TECNICAS

Responderán constructivamente, en sus características mecánicas y eléctricas a lo especificado en la normas IRAM 2181 / 85 y sus normas complementarias citadas en las mismas.

b) CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

b-1) Construcción mecánica

Tanto el gabinete como las puertas serán ejecutadas en chapa de hierro doble decapada de 1,6mm de espesor como mínimo (BWG Nº16) doblada en sus bordes para impartir mayor rigidez.

Se colocarán refuerzos en los  casos  necesarios.

b-2) Tratamiento superficial

Se tratará mediante desengrase, desoxidado, fosfatizado, 2 manos de antióxido al cromato de zinc y 2 manos de esmalte, con los siguientes colores:

AZUL IRAM: toda la estructura, y el exterior de cerramientos y puertas.

NARANJA IRAM: el interior de cerramientos y puertas.

Toda la bulonería será cincada según norma IRAM.

b-3) Barras de cobre

Las barras serán de cobre electrolítico de pureza 99,9%, de sección rectangular, plateadas en los sectores de conexión y pintadas como sigue:

Fase R: MARRON

Fase S: NEGRO

Fase T: ROJO

Neutro: CELESTE

Tierra: VERDE/AMARILLO

Las barras y aisladores estarán calculados para soportar sin deformaciones, los

esfuerzos térmicos y dinámicos derivados de la corriente de cortocircuito existente

en el lugar de instalación del tablero ( Según norma VDE 0103 ).

La sección de la barra de neutro será la mitad de la sección de las barras de fases.

La sección de la barra de puesta a tierra, se calculará conforme al nivel de cortocircuito de la instalación.

Las uniones de barras se realizarán con bulones y tuercas calidad 6.6, con arandelas

Las barras estarán protegidas mediante plancha acrílica espesor 6 mm color cristal del contacto directo, sujetadas adecuadamente.

b-4) Cableado

El cableado se hará con cable antillama VN 2000, identificado por colores a saber:

Fase R: MARRON (o BLANCO)

Fase S: NEGRO

Fase T: ROJO

Neutro: CELESTE

Tierra: VERDE/AMARILLO

Positivo: MARRON

Negativo: NEGRO

Los cables de medición y comando se identificarán con anillos en ambos extremos, con la numeración que se desprenda de los respectivos esquemas de cableado, tetrafilar de medición y funcional.

Se utilizará para el cableado, las siguientes secciones:

Circuito de Comando: 1,5 mm2

Circuito Voltimétrico: 1,5 mm2

Circuito Amperométrico: 4 mm2

Para los circuitos de Fuerza, se establecen como mínimo las siguientes secciones:

Circuito de Fuerza de hasta 20 A: 4 mm2

Circuito de Fuerza de 20 A hasta 32 A: 6 mm2

Circuito de Fuerza de 32 A hasta 50 A: 10 mm2

Circuito de Fuerza de 50 A hasta 63 A: 16 mm2

Circuito de Fuerza de 63 A hasta 80 A: 25 mm2

Circuito de Fuerza de 80 A hasta 100 A: 35 mm2

Se debe tener especial cuidado en la elección de los cables de Fuerza entre el juego de barras y el de fusibles correspondientes a cada salida; se hace notar que los cables nombrados deben soportar la corriente de cortocircuito del sistema y se dimensionarán considerando un tiempo de apertura de 1 segundo para el interruptor ubicado aguas arriba del sistema.

Los cables para circuitos auxiliares de maniobra, indicadores, protección y alarmas que deben hacer interconexiones entre columnas del mismo tablero, deberán conectarse a borneras dispuestas a tal efecto.

Los extremos de los cables, deberán dotarse de terminales del tipo a compresión preaislado, y evitando las conexiones con soldadura de estaño.

Para derivación a los interruptores de Salidas de más de 100 A, se utilizarán Barras de Cobre dimensionadas a la corriente nominal y verificadas a los efectos electrodinámicos del cortocircuito.

b-5) Borneras

Los bornes de comando y medición serán del tipo componible marca ZOLODA tipo SSK, identificados con numeradores de Nylon ZOLODA.

Todas las salidas y circuitos auxiliares, deberán acometer a borneras ubicadas en la parte inferior o lateral del tablero, dispuestas de manera de lograr un fácil acceso a las mismas.

Sólo se permitirá obviar de la bornera, cuando la capacidad de la misma no soporte la corriente nominal de la salida.

En caso de existir en una misma columna circuitos de diferente tensión o de distintas clases de corriente, existirá una clara separación entre grupos de bornes correspondientes, colocándose separadores de bornes.

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, inyección de corriente y cortocircuito de fases, aún en servicio en forma sencilla, mediante el uso de puentes seccionables.

En todos los casos se dejará un 20% de bornes de reserva.

b-6) Cablecanales

El recorrido interno de los conductores eléctricos en el tablero se realizará por canales de cables de plástico con tapas del mismo material, que serán dieléctricos y autoextinguibles. Estos canales, se fijarán rígidamente al panel y a una distancia tal, que permitan visualizar la identificación de cada conductor sin la necesidad de retirar la tapa del canal.

El pasaje interno de conductores entre compartimientos de un tablero, se realizará por calados ejecutados en los paneles de chapa y protegidos con burletes pasacables.

El haz de cables formado para vincular los aparatos montados sobre las puertas de los tableros, deberá ser construido de manera tal que permita abrirlas y mantenerlas abiertas en la posición de 90 grados respecto al tablero, sin necesidad de trabarlas.

b-7) Aisladores y soportes de barras

Todos los aisladores y soportes de barras serán de resina EPOXI (Araldite) o porcelana. No se aceptará ningún otro tipo de material.

Deberán estar calculados para soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito producido en barras colectoras.

b-8) Prueba de lámparas

Llevará pulsador de prueba de lámparas en todos los ojos de buey (señalización de funcionamiento y alarmas)

b-9) Materiales y componentes

Los materiales aislantes serán antihigroscópicos y no inflamables, lográndose así máxima seguridad contra incendio.

Para asegurar la continuidad de la puesta a tierra, las puertas estarán vinculadas al resto de la estructura metálica por medio de trenzas flexibles de elevada conductividad.

No se montarán los componentes eléctricos directamente sobre la cara posterior o laterales del tablero, sino sobre soportes, perfiles o accesorios destinados a tal fin.

La indicación de tipo y marca implica la provisión de un elemento de calidad especificada. Para el caso que se ofrezcan componentes de marcas distintas a las solicitadas, queda sobreentendido que el contratista deberá indicarlo explícitamente y ser oportunamente aceptado por TELECOM.

b-9-1) Los contactores serán SIEMENS o TELEMECANIQUE.

b-9-2) Las bases NH, y seccionadores fusibles bajo carga NH serán SIEMENS.

b-9-3) Los cartuchos NH serán SIEMENS.

b-9-4) Los cartuchos UZ serán SIEMENS.

b-9-5) Los intrumentos de medida serán NOLLMAN o RB, DIGITALES.

b-9-6) Los transformadores de medida serán TAIT o MAK.

b-9-7) Las conmutadoras serán VEFBEN.

b-9-8) Los pulsadores y ojos de buey serán TUBECO, AEA o TELEMANDO.

b-9-9) Los Interruptores serán MERLIN GERIN de la serie COMPACT, o SIEMENS 3VF de la serie COMPACT.

c)	DOCUMENTACION A SER PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

El contratista deberá presentar antes de comenzar la construcción del Tablero, la siguiente documentación:

- Plano de conjunto

- Planos de cortes y detalles

- Esquema unifilar

- Esquemas funcionales

- Esquemas de borneras

- Memorias de cálculo

- Planos de cableado interno

- Lista de leyendas

- Lista de planos

Esta documentación deberá estar aprobada previo a la construcción del Tablero.

La llave seccionadora de entrada debe comandarse desde el exterior del tablero (deberá verificarse la selectividad respecto al seccionador en tablero principal), como así también las llaves selectoras de equipos y modo de funcionamiento de las distintas zonas y/o componentes de la instalación. Las demás llaves seccionadoras y conmutadoras de motores, arrancadores resistencias, etc., deberán comandarse desde el interior del tablero, como así también los elementos de regulación de los controles automáticos.

Se proveerá una alfombra de goma en el frente del tablero, la misma será de dimensiones adecuadas, con espesor mínimo de 5 mm y se fijará al piso mediante adhesivo especial.

#### Puesta a tierra

Todos los motores y tableros deberán ser conectados con tierra mediante cables de cobre de un 25% de la sección de los conductores de fase.

Para el tablero, la descarga a tierra será prevista junto con el ramal alimentador.

Debe tenerse en cuenta que el neutro eléctrico que suministran las empresas distribuidoras de energía, no es adecuado para utilizarse como tierra.

#### Llaves conmutadoras

Permutará la corriente de las bobinas de los contactores de cada uno de los motores en by-pass. Serán de dos o más posiciones según corresponda y claramente identificables.

#### Llaves de corte

Al pie de cada equipo (dentro de cajas estancas ó en su interior de ser posible), que se encuentre en un local distinto del tablero que lo alimenta se colocarán llaves de corte de energía, las que estarán incluídas en el precio del equipo.

#### Señalización

Cada elemento de la instalación tendrá luces indicadoras de funcionamiento. Las mismas estarán alojadas en “ojos de buey” para 24 V (ídem comando)

Verde significa funcionamiento.

Rojo alarma.

Llevarán fusibles de protección.

#### Placas indicadoras

Serán de acrílico transparente con grabado en profundidad del lado posterior, letras pintadas en blanco sobre  fondo  negro.

Sus tamaños serán normalizados, se fijarán mediante adhesivos adecuados.

Deberán dejarse en el interior del tablero mímicos de los circuitos de fuerza y comando.

Debe entregarse un manual descriptivo de la secuencia de operación y teléfonos de llamada en caso de alarmas en plastificado adjunto al tablero.

#### Interruptor principal

El interruptor principal de entrada del tablero debe ser un Interruptor manual Siemens 5TE hasta 63 A y ZOLODA OETL para valores superiores, su tamaño se adecuará a la carga máxima simultanea que permita su maniobra bajo carga nominal.

El tablero llevará luces indicadoras de tablero energizado (una por fase).

Las salidas monofásicas deben ser equilibradas sobre las tres fases.

Este interruptor/seccionador se accionará desde el exterior del tablero, realizándose una caladura en el frente del gabinete con tal fin.

Dicha caladura deberá contar con buena terminación.

Las derivaciones hacia los distintos tableros seccionales se realizarán mediante interruptores termomagnéticos Siemens ó Merlín Gerín.

#### Esquemas de circuito eléctrico

Deberán dejarse en el interior del tablero mímicos de los circuitos de fuerza y comando.

Debe entregarse un manual descriptivo de la secuencia de operación y teléfonos de llamada en caso de alarmas en plastificado adjunto al tablero.

#### Alimentación de motores eléctricos

Cada motor llevará su interruptor termomagnético Siemens ó Merlín Gerín. Además llevará contactores regulables con relés de protección térmica de cada fase, ajustable dentro del régimen que abarca la corriente que corresponda a las necesidades de cada motor. Contará con los contactos auxiliares que resulten necesarios a fin de lograr un enclavamiento adecuado. Las bobinas de los aparatos serán energizadas por llaves selectoras desde el frente del tablero y/o donde se indique en planos y serán protegidas mediante fusibles. Debe uniformarse la tensión de comando en todo el circuito sometiendo el valor a adoptar a la aprobación de TELECOM.

#### Arranque de motores eléctricos

a) Ventiladores centrífugos

al) Hasta 5 H.P. arranque directo con protección por sobrecarga y cortocircuito.

a2) Más de 5 H.P. arrancador automático a tensión reducida tipo autotransformador de tres columnas.

b) Ventilador helicoidal y bombas.

b1) Hasta 5 H.P. idem a1.

b2) Más de 5 H.P. arrancador automático tipo estrella-triángulo.

c) Compresores: el arranque se realizará según especificaciones del fabricante. La corriente de arranque no deberá sobrepasar los valores establecidos en las  reglamentaciones vigentes.

Nota: En todos los casos, el sistema de arranque a tensión reducida debe ser provisto por el contratista.

#### Motores eléctricos

Serán construidos en un todo de acuerdo a las normas IRAM.

Serán asincrónicos trifásicos, salvo indicación en contrario.

Serán blindados 100% I.P.55, marca Marelli, Siemens, Czerweny o calidad similar a juicio de TELECOM.

Recibirán alimentación en 380/660 volts.

#### Capacitores

##### Factor de potencia de la Instalación

Batería de Capacitores:

La Contratista deberá dejar la instalación en correcto estado funcionamiento garantizado además que el valor de cos ø de la misma no descienda de 0,85 para los distintos estados de carga de los equipos. Para lograr esto deberán instalar baterias de capacitores ubicados en gabinete metálico independiente ubicado en las cercanías del tablero de aire acondicionado, este gabinete contará en su interior con barras de cobre soportadas por aisladores, de las que se tomarán las distintas cargas en la forma que sigue: un seccionador fusible con carga y contará que se active por medio de un contacto auxilar del contactor del compresor, en el caso de máquinas con etapas mutiples de compensación esto se repetirá para cada etapa, en caso en que las máquinas no posean contactos auxiliares en sus contactores se incorporarán a la instalación los elementos necesarios para producir este efecto, sometiendo a consideración de TELECOM las soluciones para implementar.

Será opción de la contratista, de no exigirlo TELECOM expresamente, colocar medidores de energía y operar en forma automática la compensación de acuerdo a la lectura de los mismos.

La interconexión entre tableros se efectuará por medio de cables interponiendo un interruptor en el mismo.

Entre barras del tablero de aire acondicionado y el de capacitores, dicho interruptor podrá estar ubicado en cualquiera de los dos tableros siendo su accionamiento desde el interior si se ubica en el de aire acondicionado y exterior en el de capacitores.

Asimismo se contará con la posibilidad de inhibir por medio de una llave ON-OFF externa al tablero la entrada de cada una de las etapas de compensación actuando sobre cada una de las bobinas de contactoras que alimentas cada una de las etapas.

A requerimiento de TELECOM deberán presentarse: ensayos en vació y plena carga de los motores componentes de la instalación, cálculo de la potencia reactiva a compensar y selección de las correspondientes baterías de capacitores, como así también características de carga y descarga de las mismas y selección de las protecciones pertinentes

Los capacitores a utilizar serán: SIEMENS o ABB las alternativas posibles serán presentadas formalmente con comparación de características técnicas, teniendo la facultad TELECOM de aceptarlas o rechazarlas de acuerdo a su propio juicio.

En todos los casos los dieléctricos utilizados serán autoregenerantes, cabe consignar que en los casos que la instalación posea un sistema de automatismo supervisado por controlador electrónico se comandará la entrada o salida de la batería de capacitores a través de éste, recibiendo el mismo las lecturas de energía reactiva y activa tomadas por los medidores de energía instalados a tal efecto por la contratista en el tablero de A°A° de acuerdo a la lectura realizada, el controlador decidirá que batería de capacitores habilitará. Estas baterías tendrán distinta capacidad, de modo que la combinación de ellas brinde el mayor número de etapas de control posible.

Considerándose todos estos elementos, incluidos dentro de la oferta de la instalación.

#### IT-IE-02 / Cañerías, bandejas y conductores

Las cañerías embutidas en paredes o a la vista deben ser de caños semipesados tipo SYLVER o equivalente, uniones a través de tuerca boquilla y conductores con aislación plástica tipo VN 2000 PIRELLI antillama o equivalente calidad.

Todas las cajas de paso, deben ser del tipo semi pesado c/tapa cuando se instalen embutidas y de duroaluminio estancas c/tapa cuando la instalación sea a la vista.

Se deberán proyectar recorridos de cañerías claros,

Las conexiones con las cajas de los bornes de los motores serán protegidos con caño flexible metálico envainado en plástico en una longitud aproximada de 70cm, debiéndose prever acceso a todas las cajas de paso y controles instalados y no fijar rígidamente ningún elemento a los equipos.

Las cañerías rígidas de electricidad deben terminar en cajas de paso, en lo posible fijas a la pared, losa o piso y desde las mismas continuar con cañerías flexibles hasta los elementos a conectar, motores, calefactores, controles, etc.

Nunca se deberá pasar cables para fuerza motriz y controles por un mismo caño (independizando también distintos niveles de tensión).

Las cañerías deberán dimensionarse ocupando los conductores un máximo del 35 % de la sección de la misma.

Toda la instalación será recorrida mediante conductor de tierra aislado ( VN 2000 PIRELLI verde - amarillo 4 mm2 mínimo )

#### Se podrá utilizar cómo alternativa :

Mediante bandeja en chapa perforada con tapa galvanizada en caliente,  sujeta mediante ménsulas ó sistema de fijación de hierro galvanizado, abulonamientos zincados.

Se utilizarán conductores Sintenax PIRELLI prolijamente instalados, sujetos mediante precintos respectivos realizando todas las conexiones mediante prensacables de aluminio respectivos.

La bandeja llevará interiormente separadores metálicos galvanizados en todo su desarrollo, todos los cambios de dirección se realizarán mediante accesorios con adecuados radios de curvatura,

conecciones y demás características técnicas de acuerdo a lo indicado precedentemente.

IT-DA / Elementos de distribución de aire

#### IT-DA-01 / Conductos de distribución de aire

Las curvas serán de amplio radio, colocándose guiadores en los casos  necesarios  para  ofrecer el mínimo de resistencia al pasaje de aire.

No deberán vibrar ni deformarse debiendo ser completamente herméticos.

Las juntas serán selladas con FLINKOTE o equivalente calidad, para evitar fugas  de  aire.

Todo enchufe o disminución de sección en los conductos se efectuará en forma gradual con una pendiente máxima de 1:4, y la relación de lados máxima admisible será de 1:5; salvo que lo impidan razones fundamentales de espacio.

Los espesores de chapa a usarse serán los siguientes según dimensiones del lado mayor.

Hasta 0,75m chapa BWG N° 24, espesor 0,56mm.

Desde 0,75m hasta 1,50 BWG N° 22,  espesor 0,71 mm.

A partir de 1m de lado mayor se colocarán refuerzos perimetrales de hierro ángulo o chapa N°14 doblada, en igual forma. Las uniones transversales o longitudinales  podrán  ser pestañadas.

Las dimensiones de los conductos deberán calcularse considerando que la pérdida de carga deberá mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido ya sea en inyección o retorno.

Serán construidos con chapa diamantada.

Los soportes para conductos se efectuarán con una separación máxima de 2,50m mediante planchuelas fijadas al edificio. A dicha planchuela se le aplicará convertidor de óxido y esmalte sintético.

En el empalme del conducto con el equipo de aire acondicionado o ventilador debe colocarse una junta de lona para evitar la transmisión de vibraciones, esta junta debe ser de lona plastificada de 1mm de espesor con terminación de aro-planchuela y sello de goma, se unirán mediante bulones y tuercas zincadas.

Para el empalme de los elementos se seguirán las normas siguientes:

a) El radio de curvatura de las piezas especiales seguirán un trazado de mínima resistencia con radio mínimo igual a la dimensión en curvatura, medida desde el eje del conducto. Cuando por razones arquitectónicas no sea posible ejecutar este radio, las curvas se trazarán de acuerdo al espacio disponible intercalando guiadores en número suficiente según dimensiones del conducto.

b) Toda pieza especial en los conductos será construida apropiada a sus  dimensiones y de la misma calidad de material que se construye el conducto.

La racional distribución de los filetes de aire en las curvas, entradas, salidas, etc., será ayudada intercalando chapas guiadoras o difusores de  hierro galvanizado.

c) Para asegurar los caudales necesarios, se utilizarán elementos especiales, deflectores pescadores de aire, etc.

Los conductos visibles a través de las rejillas se pintarán de negro mate.

El conducto de inyección y retorno se pintará con anticondensante APLIKEN-N con PERLITA, rendimiento mínimo 2kg/cm2, cuando se encuentren dentro del local operativo.

#### IT-DA-02 / Persianas fijas  tipo celosía

Construidas en chapa doble decapado de hierro Nº 18 instaladas en forma  de impedir  la entrada de agua. Llevará del lado interno una protección de alambre tejido de malla chica  con su marco de planchuela y contramarco de hierro ángulo para facilitar su desmontaje y limpieza.

En aquellas utilizadas en bocas de descarga, el ángulo de las aletas respecto de la horizontal será de 15 grados.

#### IT-DA-03 / Persianas regulables de aletas opuestas Galvanizada

Serán construidas en chapa de hierro galvanizado BWG Nº16, incluso las aletas, estarán conformadas por un marco adecuado para intercalar en conducto que contiene un juego de aletas con movimiento en oposición; estas aletas llevarán ejes de acero zincado de ½” de diámetro con bujes de bronce autolubricados ubicados en el marco, llevará sellos de acero inoxidables para reducir las fugas de aire.

El mecanismo de accionamiento de viela manibela, será construido con  varilla de acero de gran solidez y presición y uniones de bronce anclada mediante tornillos.

Llevarán indicados el % de apertura , en lugar claramente visible.

En lo que respecta al transferencia térmica de ambiente donde se lo ubique, las mismas llevarán aislación y pintura anticondensante según corresponda a cada caso.

#### IT-DA-04 / Persiana motorizada

De chapa de hierro galvanizado BWG Nº16 (características constructivas ídem persianas motorizadas de aletas opuestas), con actuador on-off Bellimo, Honeywell o equivalente calidad, de cierre rápido (menor a 30 segundos), con switch de desconexión cuando cumplimentan el recorrido a fin de desconectar el motor cuando este no es requerido y fin de carrera Siemens 3SE3 c/palanca a rodillo basculante para el comando, se aceptará como alternativa fines de carrera integrados en el actuador original.

Poseerán asimismo certificación de rendimiento por el fabricante. Remitirse al cuaderno de detalles.

Cuando se instale más de un equipo llevarán persianas motorizadas, intercaladas en conducto aunque no lo indique expresamente en el plano de obra, siendo las dimensiones de las mismas apropiadas para un perfecto funcionamiento.

#### IT-DA-05 / Deflectores

Construidos en chapa doble decapada Nº18, montados en armazón de hierro  perfilado con palanca de cómodo accionamiento manual. Se utilizará como  elemento de  regulación de aire en los puntos de ramificación de conductos. Serán instalados de manera que no tengan vibraciones. Tendrán elementos o indicaciones para señalar su posición, quedando la manija de accionamiento en lugares bien accesibles o instalados en el interior de una caja con tapa de medidas adecuadas. Una marca de pintura identificará la posición final del deflector, luego de realizar la regulación de la instalación.

#### IT-DA-06 / Rejas de retorno o interconexión

#### IT-DA-06a / Rejas de retorno de hierro

Del tipo persiana horizontal especial, indeformables construidas en chapa de  hierro doble decapado Nº18,  con marco de 25mm reforzadas y pintadas con el color que indique la inspección. Llevará registro de regulación 100%, y palanca exterior de accionamiento en los casos expresamente solicitados.

#### IT-DA-06b / Rejas de retorno de aluminio

Del tipo persiana horizontal especial, indeformables construidas en aluminio anodizado natural,  con marco de 25mm. Llevará registro de regulación 100%, y palanca exterior de accionamiento en los casos expresamente solicitados.

#### IT-DA-06c / Rejas de interconexión de aluminio

Del tipo persiana horizontal especial, indeformables construidas en aluminio anodizado natural,  con marco de 25mm y dos frentes.

#### IT-DA-07 / Rejas y difusores de inyección

#### IT-DA-07a / Rejas de inyección de hierro

Del tipo de doble deflección, estampadas indeformables construidas en chapa de hierro doble decapada Nº18, con marco de 25 mm reforzadas y pintadas con el color que indique la inspección. Llevará registro de regulación 100% y palanca exterior de accionamiento en los casos expresamente solicitados.

#### IT-DA-07b / Rejas de inyección de aluminio

Del tipo de doble deflección, construidas en aluminio anodinado natural, con marco de 25 mm reforzadas. Llevará registro de regulación 100% y palanca exterior de accionamiento en los casos expresamente solicitados.

#### IT-DA-07c / Difusores circulares de inyección de hierro

Del tipo de S1 de Ritrac o equivalente, estampados indeformables construidos en chapa de hierro doble decapado Nº18, con marco de 25 mm reforzados y pintados con el color que indique la inspección.  Llevará registro de regulación 100%.

#### IT-DA-07d / Difusores lineales de inyección de hierro

Serán de uno o dos canales de acuerdo a especificaciones particulares, estampados indeformables construidos en chapa de hierro doble decapada Nº18, con marco de 25 mm reforzados y pintados con el color que indique la inspección.  Llevará registro de regulación 100%.

#### IT-DA-07e / Difusores circulares de inyección de aluminio

Del tipo de S1 de Ritrac o equivalente, construidos en aluminio anodizado natural, con marco de 25 mm reforzadas. Llevará registro de regulación 100%.

#### IT-DA-07f / Difusores lineales de inyección de aluminio

Serán de uno o dos canales de acuerdo a especificaciones particulares, construidos en aluminio anodizado natural, con marco de 25mm. Llevará registro de regulación 100%.

#### IT-DA-08 / Marco Portafiltro

Se construirá en CHDD Nº 18 galvanizada, del tipo de celdas, uniones soldadas, con sistema de extracción de ganchos galvanizados ó corredera según los casos, deberá asegurarse su hermeticidad mediante burletes de neoprene espesor mínimo 5 mm.

#### IT-DA-09 / Filtros de aire

#### IT-DA-09a / Filtros de aire – mediana eficiencia

En salas de Conmutación (equipo telefónico digital) se utilizarán filtros de mediana eficiencia, los cuales deberán cumplimentar las siguientes características: 30% de eficiencia, 90% de arrestancia, verificará la norma ASHRAE 52-76, descartables , de 2” de espesor, el área frontal.

Al utilizarse acondicionadores tipo Split de Techo se conservarán los filtros originales provistos con el equipo.

El instalador deberá suministrar el 300% más de los filtros descartables.

#### IT-DA-09b / Filtros de aire – metálicos

En sala de Baterías, Fuerza, Presurización y TAE se utilizarán filtros metálicos tipo CASIBA AV

(galvanizados) de 50x50x5cm con adhesivo ADF.

El instalador deberá suministrar el 100% en caso de ser filtros metálicos o lavables necesarios  con el fin de  facilitar la limpieza y recambios periódico.

Deberá además proveer 1 litro de adhesivo ADF por cada filtro metálico provisto.

#### IT-DA-10 / Aislación de Conductos  de aire acondicionado y ventilación

IT-DA-10a / Pintura anticondensante

Conductos a la vista en salón acondicionado ( inyección y retorno ) se aislarán mediante pintura anticondensante con perlita ( 2 kg/m2 mínimo )

IT-DA-10b / Lana de vidrio tipo Rolac 1”

Conductos fuera de locales acondicionados, se aislarán mediante lana de vidrio tipo Rolac de 1” de espesor, vendaje de polietileno al 50 % con atadura de alambre galvanizado

IT-DA-10c / Lana de vidrio tipo Rolac 1” + cobertura de chapa galvanizada

Conductos fuera de locales acondicionados y a la vista, se aislarán mediante lana de vidrio tipo Rolac de 1” de espesor, vendaje de polietileno al 50 % con atadura de alambre galvanizado y cobertura de chapa galvanizada del 24.

IT-DA-10d / Lana de vidrio tipo Rolac  2” + cobertura de chapa galvanizada

Conductos en exteriores, se aislarán mediante lana de vidrio tipo Rolac de 2” de espesor, vendaje de polietileno al 50 % con atadura de alambre galvanizado y cobertura de chapa galvanizada del 22.

IT-DA-10e / Pintura epoxi

Conductos de impulsión y toma de ventilación de baterías: serán tratados interior y exteriormente con pintura epoxi antiácida previo tratamiento con mordiente.

IT-DA-10f / Pintura esmalte sintético

Se utilizará en aquellos conductos de sistemas de ventilación en locales no agresivos:

Se aplicará sobre la chapa galvanizada un adherente especial para estas superficies.

Luego se aplicarán 3 manos de esmalte sintético, color de acuerdo a especificaciones particulares

La pintura a utilizar será “ALBA”, “SINTEPLAST”, “VENIER” o equivalente.

IT-DA-11 / Juntas de Lona

Serán de lona plastificada con marco de chapa galvanizada del tipo Ritrac o equivalente.

IT-DA-12 / Puerta para pleno de mezcla

Construida con marco perimetral de hierro ángulo de 1 ¼” x 1/8” para amurar, hoja de doble chapa negra BWG 20 con aislamiento interior de lana de vidrio de espesor 2” y 30 kg/m3 de densidad, ojo visor con burlete de goma estanco, manija de apertura en hierro trefilado cromado o aluminio, burlete en todo el perímetro de goma o neoprene.

Dimensiones de 50 cm de ancho x 90 cm de alto.

IT-IC / Elementos para intercambio de calor

IT-IC-01 / Bombas de circulación de agua

Serán del tipo centrífugo especialmente construidas para este trabajo de funcionamiento silencioso sin trepidaciones, accionada por motor eléctrico de 1.500 r.p.m.

Funcionarán acopladas por medio de manchón de unión elástica.

El cuerpo será de fundición y deberá permitir una fácil inspección de sus partes móviles.

Los impulsores serán de bronce de primera calidad y eje de acero protegido con bujes de bronce en sus partes móviles en contacto con el agua o bien con ejes de acero inoxidable.

Se las montará sobre base antivibratoria construida por una losa de hormigón armado de 15 cm  con canal perimetral de recolección de agua, que apoyará sobre un sistema de amortiguadores de vibración. Los pernos de anclaje irán dispuestos de modo que se puedan retirar fácilmente las bombas.

Se proveerá el drenaje de agua acumulada por la misma mediante colectores de hidrobronce, de 19 mm como mínimo que la vincule con los desagües sanitarios correspondientes. Será desarmable.

Se instalará manómetro para medir la presión a la entrada y salida de las bombas.

Para instalaciones de calefacción pequeñas y sólo cuando se indique expresamente en planos, se instalarán electrobombas compactas autocontenidas con motor 2.800 r.p.m. tipo “ROWA” o equivalente calidad.

#### Dimensionamiento de las bombas

Una vez realizado el cálculo de la altura manométrica total, se le adicionará a esta un 10% y junto con el valor del caudal se seleccionará la bomba adecuada. Este Cálculo deberá ser  presentado a la dirección de obra para su aprobación.

#### IT-IC-02 / Colectores de agua o vapor

Serán de hierro negro de dimensiones y características apropiadas. Será construido de un espesor de 5 mm como mínimo, cilíndrico con fondos convexos y con juntas soldadas.

Se proveerán con sus conexiones y soportes. Toda la conexión estará provista con bridas de acero, contrabrida y válvula de maniobra e independización.

Cada colector tendrá un manómetro o hidrómetro y termómetro. Su alcance máximo superará 30% la altura manométrica.

En caso de dos o más calderas, enfriadoras, etc. los colectores principales de alimentación y retorno estarán interconectados a fin de usar una u otra unidad en forma indistinta en caso de reparación o desperfecto de una de ellas.

Los colectores llevarán los botellones de desaires y necesarias para un buen funcionamiento y mantenimiento.

Cuando las llaves de accionamiento de colectores sean instaladas a más de 1,80 m con respecto al nivel de piso, para facilitar maniobras de los accesorios respectivos se dispondrá una pasarela que puede ser suspendida del techo o vigas vecinas, de 600 mm de ancho, con acceso por uno de sus extremos por escalera tipo marinera.

Esta pasarela será construida con un marco de hierro ángulo 51 x 51 mm con emparrillado transversal de hierro redondo de 16 mm de diámetro, riendas de hierro planchuela de 38 x 5 mm dobles.

La escalera marinera se construirá con hierro planchuela de 38 x 8 mm y escalones de hierro redondo 16 mm distanciados a 300 mm sobre la escalera.

Sobre la pasarela se dispondrá una baranda perimetral de caño de acero dulce de 32 mm de diámetro interior y el conjunto llevará una protección de dos manos de pintura anticorrosiva y un acabado de pintura resistente, al color que armonice con el local.

#### IT-IC-03 / Cañerías de interconexión para instalaciones de agua

Serán de hierro negro Schedule 40 cuando se indique expresamente con costura de primera calidad, llevarán todos sus accesorios, dilatadores, grapas, collares, etc.

Se podrá utilizar para las uniones de cañerías soldaduras o piezas roscadas, cuplas normales rosca izquierda derecha, entre rosca con anillos, niples, etc.

Se colocarán uniones dobles con asiento cónico en todas las salidas y entradas de elementos para facilitar el desarme y reparación. En diámetros mayores de 2” se emplearán bridas.

Las cañerías llevarán sifones y purgas de aire colocándose grifos para desagote y limpieza y los filtros de agua necesarios.

Los diámetros y espesores se ajustarán a las normas IRAM 2502 tipo pesado. En caso que sean requeridas cañerías de bronce, las mismas irán con accesorios roscados o soldados con plata. En su unión con piezas de acero u otro metal, se usaban cuplas dieléctricas.

El diámetro nominal interno mínimo será de 13 mm. Las uniones de cañerías podrán efectuarse mediante soldadura para lo cual se emplearán piezas especiales para soldar.

Las galvanizadas de cualquier diámetro deberán ser roscadas no permitiéndose soldadura.

Todos los elementos de control y regulación de fluidos, bombas, trampas de vapor, etc., se los instalarán en by-pass, con tres válvulas como mínimo (dos a diafragma y una globo para regulación manual) y brida o uniones dobles cónicas para su desmonte.

La sujeción de cañerías a la vista se ejecutará en forma eficiente y prolija utilizándose separadores de caños para no interrumpir la aislación en los mismos. Se usarán perfiles U con abrazaderas de varillas roscadas, fijadas con brocas.

#### IT-IC-04 / Accesorios y trabajos en cañerías

Todos los accesorios normales serán de acero de la mejor calidad, del tipo de bordes reforzados sin excepción.

Podrán curvarse los caños en frío o en caliente, según el diámetro pero las secciones en curvatura serán tan uniformes como los tramos rectos, no admitiéndose secciones ovalizadas ni con arrugas.

Los cortes de los caños, previos a su instalación, podrán efectuarse por cualquier sistema apropiado al diámetro del caño (sierra, cortadora a cuchillas, corte autógeno) pero en todos los casos el corte será repasado, para conservar la uniformidad del diámetro interior, sin rebabas ni estrangulamiento.

Antes de colocar de manera definitiva los accesorios, la rosca se empastará con minio, aceite de linaza y una pequeña cantidad de cáñamo peinado firmemente adherida a los filetes para formar una junta estanca. Podrá admitirse previa aprobación, la utilización de material de igual o mejor eficiencia.

Para formar el enroscamiento y asegurar la hermeticidad se emplearán herramientas apropiadas procurando no dañar los materiales y que las roscas de los niples ajusten sin entrar demasiado para no disminuir la sección interior de las cañerías.

Cuando se emplee soldadura autógena se la efectuará mediante una costura gruesa compacta, uniforme y prolija que no se limará ni se rebajará posteriormente. Las cañerías serán tendidas permitiendo su libre y fácil dilatación, debiéndose mantener en su posición en forma segura mediante grapas y/o apoyos según corresponda en cada caso. El peso de las mismas será soportado únicamente por los elementos de sustentación y en ningún caso por los equipos o elementos a los que están conectados.

IT-IC-04a / Dilatadores

La libre dilatación se facilitará por medio de juntas de dilatación de bronce tipo enchufe o del tipo “a fuelle” con unión roscada hasta 101 mm (4”) de diámetro y por la unión a brida para diámetros mayores o también por liras de caños curvados Se exigirá su instalación en tramos mayores de 20 m.

IT-IC-04b / Sistemas de Purgado

En todo lugar, para evitar la formación de bolsones de aire, se colocarán robinetes de purga y las cañerías necesarias para ventilación. En el caso de agua caliente o fría, las cañerías se prolongarán hasta el tanque de expansión ubicándose en los casos necesarios botellones de desaire con válvula de descarga para drenaje de aire. Se tomarán las provisiones necesarias para poder drenar fácilmente la cañería, drenajes que deberán ser vinculados con la instalación sanitaria reglamentaria.

Se tomarán todas las provisiones contra la corrosión en las cañerías, a las que se le aplicará en todos los casos dos manos de pintura anticorrosiva, consistente en “CELOCROM CORROLES” o equivalente.

Se eliminará la posibilidad que se produzcan golpes de ariete, instalando absorbedores en los casos que se estime necesario.

IT-IC-04c / Filtros “Y”

Se instalarán además filtros del tipo “Y” necesarios para la eliminación de impurezas en la circulación.

IT-IC-04d / Vasos de expansión

En el lugar indicado en los planos se instalará un vaso de expansión construido de chapa de hierro galvanizado N° 14 de 2,11 mm de espesor, con tapa o bisagra, válvula automática o flotante de cobre, conexión de entrada, de vaciado y de desborde. Hasta 200 litros pueden ser de fibrocemento sólo cuando se indique expresamente. Conexión de salida con filtro de tejido alambre galvanizado del tipo desmontable para su fácil limpieza.

En la zona donde haya peligro de congelamiento, se encerrará en una caseta de obra de mampostería a efectos de que no se congele el agua del depósito.

Entre la caldera y el depósito existirá una tubería sin interposición de ninguna válvula. El diámetro de esa tubería será como mínimo de 25 mm.

Se cumplirá en los siguientes requisitos de seguridad establecida por la norma DIN:4751.

Cuando el vaso de expansión se instale a menos de 2,50 m con respecto al nivel de calderas o unidad enfriadora de agua, se instalará un detector por falta de agua, que conectará una alarma acústica y luminosa ubicada en sala de caldera que detendrá los quemadores de caldera o la unidad enfriadora.

IT-IC-04e / Válvulas de maniobra

Salvo indicación en contrario, toda válvula de maniobra para cañería hasta 101 mm será del tipo diafragma,”SAUNDERS” o equivalente calidad, cuerpo de H°F  a juicio de TELECOM.

Se instalarán además todas las válvulas necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación y para asegurar la independización de todos los elementos constitutivos.

Las válvulas esféricas o a diafragma se utilizarán como elemento de corte o independización. Para regulación del flujo se utilizarán válvulas del tipo globo o a diafragma de los mismos materiales.

Todas las válvulas y llaves serán seleccionadas con una presión nominal del 120% de la presión real del trabajo.

IT-IC-04f / Trampas de vapor

Destinadas a la eliminación de condensado, se instalarán en los ramales horizontales de la distribución al pie de las cañerías montantes intercambiadores, baterías de vapor, etc., instaladas en by-pass. Antes de las trampas se instalarán filtros.

Al pie de las cañerías montantes podrán reemplazarse las trampas por sifones de hierro negro, de las dimensiones adecuadas con tapón de purga. La descarga deberá canalizarse a la instalación sanitaria del edificio.

Se instalarán trampas en las descargas de condensado de radiadores, convectores, caloventiladores, etc., del tipo termostático. En los casos que se indique expresamente, tendrán un visor de vidrio térmico protegido contra golpes.

#### IT-IC-04g / Válvula de doble reglaje para radiadores

De bronce cromadas, de la mejor calidad, tipo escuadra o derecha, llevarán disco fijado al volante de maniobra, fabricados en material aislante.

Estos volantes estarán aplicados a los ejes respectivos de manera eficiente, por intermedio de un buje de bronce que permita todas las maniobras sin romperse.

Hasta la recepción definitiva se deberá reponer sin cargo alguno, todo volante que se rompa o se encuentre en malas condiciones.

El prensa estopa deberá asegurar un cierre hermético.

#### IT-IC-04h / Válvula para agua de tres vías

Los cuerpos de las válvulas para agua deberán ser de 3 vías mezcladas modulantes y deberán estar calculadas para los caudales de agua, correspondiente para una pérdida de presión adecuada.

Hasta un tamaño de 2” tendrán que ser roscadas y aptas para una presión de trabajo de 150 libras/pulgada2.

Deberán estar construidas con cuerpo e interiores de bronce y la empaquetadura deberá ser de Teflón.

Para tamaños mayores de 2”, deberán ser con brida y aptas para una presión de trabajo de 150 libras/pulgada2.

Deberán estar construidas con cuerpo de hierro e interiores de bronce. La empaquetadura deberá ser de Teflón.

Los acoplamientos deberán ser de construcción robusta y tener mecanismo de alivio de fuerza para asegurar un cierre hermético sin dañar el mecanismo del motor. No requerirán lubricación y deberá dejar libre acceso al prensa estopa de la válvula.

#### IT-IC-04i / Válvula de desaire automática

En todo circuito hidráulico se colocará una válvula de purgue automática en la parte más elevada del mismo, en donde expresamente se lo indique.

#### IT-IC-05a / Calderas

a) Caldera tubular: Del tipo humotubular para agua caliente o vapor de baja presión, de casco de chapa de acero de alta resistencia, caja de fuego en chapa de acero de alta resistencia, caja de fuego en chapa de acero aleado, tubos sin costura, mandrilados para fácil desarme, cámara de combustible con llama de doble retorno, caja de humo completa, con los accesorios correspondientes. Será del tipo reforzada, envolvente, en chapa t/16”, placas traseras y delanteras 3/8” como mínimo. Podrán ser de fondo húmedo o seco según se indique.

b) Caldera seccional: Para agua caliente o vapor de baja presión, de fundición con parrillas intercambiables, material aislante, etc. Completa con todos los accesorios correspondientes.

c) Caldera celular: Para agua caliente o vapor de baja presión, de casco en chapa de acero aleado, con todos sus accesorios correspondientes. Tendrán varias células de chapa para el flujo de los gases de combustión a efectos de obtener una mayor transmisión de calor con un elevado aprovechamiento de combustible.

d) Las calderas podrán ser de otras características, pero para su instalación deberá mediar la expresa autorización de la Dirección de Obra, con certificación de rendimiento, por parte de un Organismo Oficial.

Disposiciones comunes: Toda caldera llevará placas metálicas o rótulos en los que se especifiquen las características del fluido del calefactor, la capacidad efectiva y el tipo de combustible utilizado, estableciéndose los rendimientos de acuerdo a las disposiciones de las normas IRAM.

Las hornallas de las calderas estarán especialmente diseñadas para asegurar el correcto revestimiento por el material refractario y la mejor distribución de la llama con el fin de obtener un máximo de aprovechamiento del combustible y recomendaciones del CERIT.

La base de apoyo de la caldera será de hormigón y estará sobre elevada 100 mm sobre el nivel del suelo sobrepasando en 100 mm las dimensiones en planta de aquellas.

No obstante y según sea la altura libre del local y la altura del nivel de agua de calderas de vapor podrán instalarse semienterradas en nichos de dimensiones adecuadas a las características de la caldera. Este nicho será igualmente construido en hormigón.

La caldera estará situada en forma que se tenga fácil acceso a sus órganos de maniobra, control y limpieza y permita la cómoda carga de combustible y desmontaje de la caldera y sus anexos. Se recomienda que los espacios libres sean como mínimo de 60 cm entre una de las paredes laterales y el cuerpo de la caldera o entre calderas adyacentes en el caso de que exista más de una. Cuando la caldera tenga una planta de superficie inferior a 0,25 m2 esta dimensión podrá reducirse a 50 y 20 cm respectivamente.

El conducto de la salida de humo hacia la chimenea, no debe formar sifón donde se deposite el hollín debiendo tener tapa de acceso para inspección y limpieza.

Cuando se deba instalar más de una caldera para un mismo fin, el trabajo se ejecutará guardando las reglas del montaje en batería, es decir se dispondrá perfectamente alineados y nivelados los colectores de vapor o agua y colectores de retorno comunes.

Se construirá una base única de hormigón en forma de conservar el nivel.

En caso que existan varias calderas, su conexión a la red de tuberías y a la chimenea estará realizada en forma que se pueda quitar cualquiera de las calderas sin que por ello dejen de funcionar las otras. Debajo de las válvulas de purga y los alimentadores automáticos se instalará un embudo y una cañería de latón H°G°, embutida de desagüe a pozo de enfriamiento o pileta de patio cuando no exista este. Las cañerías de retorno deberán drenar por las partes más bajas al pozo de enfriamiento y en caso de no existir éste, a pileta de patio.

TELECOM en todos los casos solicitará para la aprobación de las calderas, la certificación del rendimiento por parte de un Organismo Oficial Argentino. Dicho rendimiento en ningún caso será menor del 80%.

#### Accesorios que deben ser incluidos con las calderas

a) Para agua caliente

1) Válvulas de purga, una esclusa y otra de cierre rápido de diámetro de 32 mm c/u.

2) Placa de montaje del quemador de chapa negra de 3/8” de espesor anclada debidamente mediante bulones.

3) Hidrómetro a cuadrante de 100 mm de diámetro.

4) Termómetro a cuadrante de 100 mm de diámetro.

5) Acuastato

De operación

De límite con alarma óptica o acústica.

b) Para vapor a baja presión

1) Válvula de seguridad a contrapeso de 25 mm de diámetro como mínimo construidas en brida y contrabrida tipo palanca y contrapesos.

2) Tubo de nivel completo con su par de robinetes, grifo de purga y protección.

3) Válvulas de purga una esclusa y otra de cierre rápido, como mínimo 32 mm.

4) Manómetro a cuadrante de 100 mm de diámetro con su correspondiente sifón.

5) Placa del montaje del quemador de chapa negra de 3/8” de espesor anclada debidamente mediante bulones.

6) Conexión Hartfort.

7) La alimentación de agua para las calderas se efectuará por medio de un nivel de agua “JEFFERSON”, “MAGNETROL”, “PELTON” o equivalente por cada una, que por bajo nivel de agua accione una válvula solenoide con “by-pass” con válvula esclusa y filtro de agua y uniones dobles cónicas para desarme. Si el nivel de agua sigue bajando accionará una alarma acústica en la sala de caldera y portería y cortará el combustible del quemador. También accionará la alarma por alto nivel. El regulador de nivel pondrá provisto del panel de señalización de funcionamiento.

8) Si se utiliza tanque de condensado, se efectuarán las conexiones como se indica en plano de detalles.

9) Presostatos y acuastatos.

a) De operación.

b) De límite con alarma óptica y acústica.

c) Comunes para agua caliente o vapor a baja presión.

Registro para limpieza.

Registro para tiraje.

Cepillo de acero con mango.

Útiles de limpieza.

Salidas de humos.

Perchero para los útiles de limpieza.

Alarma acústica en portería y sala de calderas, accionadas por el control de combustión del quemador para detectar falta de llama.

Todos los accesorios frágiles como ser termómetro, cuadrante, etc., deberán protegerse contra golpes o averías, debiendo durante el transcurso de la obra estar envueltos o cubiertos por medio de arpillera u otro medio de igual o mayor eficacia.

Los alcances de los instrumentos serán del orden del valor que se desee medir o controlar.

#### IT-IC-05b / Hornallas de caldera

Será revestida con ladrillos refractarios de primera calidad debiendo resistir temperaturas hasta 1.700°C y una carga mínima de aplastamiento de 2 Kg/cm2 a 1.500 °C.

Se usará cemento refractario para las juntas, el cual será adecuado para altas temperaturas. Deberá ser perfectamente terminada, con superficies planas, aristas vivas y juntas uniformes.

#### IT-IC-05c / Quemadores

Se ubicarán en los lugares indicados en los planos, contando con alarma acústica por falta del quemador, en portería y sala de calderas.

Podrán ser:

a) Quemador automático para mezcla 70% Fuel Oil y 30% Diesel Oil: con placas de hierro fundido para aplicar al frente de la caldera, bomba para petróleo rotativa o a engranajes, ventilador centrífugo con motor eléctrico para corriente según suministro, válvula compensadora de viscosidad, válvula manual para regulación de combustible, manómetro indicador de la presión de combustible, válvula magnética para petróleo, válvula magnética para gas natural o envasado, pico de encendido eléctrico para gas de la llama piloto, transformador 220/10.000 V, filtro para petróleo, acuastato o vaporstato según sea agua o vapor, precalentador con termostato.

Control de combustión a foto resistor regulable marca “DANFOSS”, “HONEYWELL” o equivalente calidad. Llevará “T” para cebado y válvulas esclusas en alimentación y retorno de combustible.

b) Quemador automático para Diesel Oil: compuesto de ventilador centrífugo construido en aluminio, perfectamente balanceado, bomba rotativa de doble tapa para filtro de combustible y válvula reguladora de presión. Electrodos para encendido, construidos en Nicrone, transformador de una capacidad de 220 a 10.000 volts, de chispa continuada o intermitente. Control de combustión a foto resistor, marca “DANFOSS, “HONEYWELL” o equivalente calidad. Motor eléctrico para corriente alterna monofásica, control de temperatura, etc.

Cañería de cobre para interconexión con la cañería de H°G°. Llave “T” para cebado y válvulas esclusas en alimentación y retorno de combustible.

c) Quemador automático para gas natural: Será del tipo sellado, pudiendo ser monotobera o multitoberas de acuerdo a las características de la caldera y de presurización de la misma.

Estará compuesto de:

Conjunto motor ventilador con trompa conductora de gas transformador de encendido 220/5000 volts como mínimo con sensor de llama y piloto de ser necesario.

Llave de gas principal, piloto y reglaje de caudal de gas, tipo esférica.

Válvulas de corte automático para llama principal con seguridad de cierre y de piloto, tipo “HONEYWELL” o equivalente.

Tablero de mando separado original de fábrica con gabinete modular con luces indicadoras, botón de reencendido o rearme, y alarma sonora, contando con un contacto con protección térmica regulable para el motor.

La planta de control automático contará con un programador del tipo “HONEYWELL”, “ELESTA”, “SATRONIC” o equivalente calidad.

Deberá contar con las siguientes seguridades como mínimo:

1) Seguridad por falta de aire: encendido sólo cuando cuente con la presencia de aire.

2) Seguridad por baja y alta presión de gas. El quemador deberá funcionar hasta con una presión mínima de gas de 80 mm C.A.

3) Seguridad por falta de llama: utilizará sensor de ionización o radiación ultravioleta (U.V.). Actuará en menos de 5 segundos. Contará con un programador o amplificador que tenga integrado.

a) Sistema de prebarrido, como mínimo 30 seg. con control de seguridad de bloqueo de válvula de gas principal mientras se ejecuta el mismo (tipo “HONEYWELL” o equivalente calidad).

b) Encendido mediante bajo fuego (30% del total) con supervisión de arranque, regulación del piloto y detección de presencia de llama fuera del tiempo establecido.

c) Reciclaje con barrido previo, del encendido del quemador en caso de no ocurrir el arranque por algún problema.

d) Modulación: Para quemadores de 800.000 Kcal/h o más, el control será modulante (aire y gas) mediante un controlador y motorpotenciométrico.

para quemadores de menos 800.000 Kcal/h podrá utilizarse un sistema semi-modulante con actuador de dos posiciones, mediante llama regulable (alta, baja o cerrada) también aire y gas. Los quemadores modulantes con piloto deberán contar con regulación de presión de gas en el mismo que permitan trabajar con baja presión de red.

Control barométrico en salida de humos de la caldera: El quemador será tipo “LO-BLAST PREFERENCIAL”, “SCHMITZ” y “APELT” o equivalente calidad y todas las instalaciones complementarias de montaje, del tipo, características y calidades aprobadas por Gas del Estado.

Deberá entregarse un certificado de inspección y puesta en marcha de la firma fabricante del quemador.

Además se instalarán en el local, en los lugares que se determinarán en obra, por lo menos dos (2) detectores de mezcla explosiva, que detecten eventuales pérdidas de gas, que estarán enclavados al circuito eléctrico del quemador y a la vez accionando una alarma acústica.

Deberá instalarse un manómetro de escala adecuada y robinete de cierre para verificar la presión de entrada en el suministro de gas a la instalación, así como también, un filtro de gas a la misma.

d) Quemador dual automático para Diesel Oil-Gas Natural: El quemador estará compuesto de los siguientes elementos:

Cuerpo construido en aluminio con distribuidor de aire, canaletas helicoidales y colector de gas construido con hierro negro montado sobre base de H°A°.

Turbina para el ventilador, motor eléctrico para C.A.M. 220 volts bomba rotativa a engranajes de doble etapa, provista con válvula reguladora de presión y filtro de combustible, transformador para el encendido capacidad 220/10.000 volts, pico para llama piloto de gas construido en acero inoxidable, electrodo para el encendido con aislación de porcelana, pico pulverizador de diesel-oil, válvula magnética para el diesel-oil llave de cierre aguja para el diesel-oil, válvula magnética para el piloto de gas, válvula esclusa para el gas, vaporstato o acuastato, panel electrónico con circuito combinado para el ciclo de barrido previo, encendido del piloto y encendido del quemador.

No podrá utilizarse gas, para el encendido del quemador de Diesel-Oil.

Todos estos elementos estarán montados en un solo grupo para su cómoda atención.

IT-IC-05d / Seguridad en Sala de Calderas Y en Locales con Elementos Alimentados por gas

Además de las disposiciones establecidas en Ley Nacional N° 19687 de higiene y seguridad en el trabajo y su decreto Reglamento 351/79.

Digesto  Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Y ordenanzas Municipales afines.

Código de Edificación de la Ciudad de Buenos aires.

Se deberá:

Colocar detectores de mezcla explosiva y monóxido de carbono (C.O.) que realizarán el monitoreo permanente de los contaminantes en el ambiente de trabajo.

En caso de alcanzarse los valores:

Gas Natural: 10% del limite Explosividad (L.I.E.); es decir una concentración del 0,5% en el aire ambiental

Monóxido de Carbono (C.O.): 50% de la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (C.M.P.) establecida en el legislación vigente; es decir , una concentración de 25 partes por millón (p.p.m.) en el aire ambiental.

Los detectores activarán la alarma, cerrarán automáticamente el flujo de combustible y detendrán totalmente el funcionamiento de la caldera, siendo la válvula automática de corte de gas de rearme manual.

En forma complementaria; al activarse la alarma, automáticamente se pondrá en marcha un sistema de ventilación forzada que elimine el contaminante del local.

Estos sistemas de detención y actuación en consecuencia, se deberán instalar en todos los casos en que haya equipo termomecánico que funcione a gas, y el de detección de monóxido incluso en cualquier tipo de combustión, aunque no se lo indique expresamente en planos.

IT-IC-06 / Elementos para el intercambio térmico

IT-IC-06a / Unidad de tratamiento de aire

Serán construidos en una estructura de chapa N° 16 de hierro galvanizado formando paneles, reforzados con ángulo y refuerzos adecuados a fin de construir un conjunto completamente rígido. Dichos paneles serán fácilmente desmontables.

La serpentina será construida en caño de cobre con aletas de aluminio de construcción rígida y segura.

La unidad ventiladora será del tipo centrífuga multipala, con rotores estampados equilibrados estética y dinámicamente con cojinetes a bolilla de lubricación permanente.

La unión de equipos con conductos debe realizase mediante junta de lona plástica perfectamente desmontable.

Los filtros serán fácilmente desmontables. Se proveerá un 100% de filtros de repuesto.

El equipo será de funcionamiento completamente silencioso, marca “LUWA” o equivalente calidad.

El gabinete será tratado con pintura anticorrosiva y terminado con dos manos de esmalte sintético. La sección ventiladora y serpentina será aislada con lana de vidrio mineral o corcho de 25 mm de espesor.

Se aislará además cañerías y bandeja de condensado, con su correspondiente drenaje a pileta de patio.

La regulación de funcionamiento con agua fría o caliente se efectuará mediante un control modulante y con válvula de tres vías motorizada, colocadas en By-Pass, comandado por un termostato colocado en la vena de aire.

En caso de vapor se utilizará válvula motorizada modulante de 2 vías en By-Pass y retorno con trampa de vapor en By-Pass, con visor de condensado. Los By-Pass llevarán válvulas globo para la regulación.

#### IT-IC-06b / Equipo ventilador-serpentina (Fan-Coil)

Tipo individual: Construidos en chapa de hierro de espesor suficiente para asegurar una absoluta rigidez y especialmente tratada contra la humedad. Será del tipo descarga vertical o frontal según se especifique.

El serpentín de caño de cobre con aletas de aluminio será de construcción rígida y segura, sin ninguna vibración.

Los ventiladores serán del tipo centrífugo multipalas, con rotores estampados, balanceados estática y dinámicamente. Debe considerarse especialmente el nivel del ruido de los aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Los filtros serán del tipo de malla metálica, lavables y fácilmente desmontables. Se proveerá un 100% de filtros de repuesto.

El gabinete será construido en chapa de hierro N° 18, tratada con pintura anticorrosiva y terminada con dos manos de esmalte sintético, el conjunto será completamente rígido y especialmente tratado contra la humedad. También se podrá terminar el equipo con bastidor de carpintería metálica y revestimiento de “FORMICA” o equivalente con color a designar.

Cada unidad vendrá prevista de grifo de ventilación y bandeja de desagüe de agua. Si no se indica expresamente el desagote del agua se efectuará mediante una cañería recolectora de “HIDRO-BRONZ” diámetro mínimo 25 mm ubicada junto a los caños de alimentación y retorno. La bandeja llevará cupla para conectarla con la cañería recolectora que se derivará a la instalación de Obras Sanitarias.

La admisión de agua a cada equipo Fan-Coil se efectuará mediante una válvula globo y el retorno con una válvula esclusa.

Los ventiladores serán de potencia tal que permita vencer sin dificultad las perdidas de carga originadas por los distintos elementos de distribución de aire.(serpentina, filtros, rejas de inyección etc.)

#### IT-IC-06c / Batería de calefacción y/o refrigeración

Estarán construidas en tubo de cobre electrolítico y aletas de aluminio perfectamente adheridos a los tubos, el conjunto será estañado por inmersión serán del tipo “AEROFIN” o equivalente calidad.

Cada tubo será alimentado por agua desde el colector de bronce en forma tal que la distribución sea uniforme.

El armazón será construido con chapa galvanizada N° 16 con refuerzo de hierro ángulo y soportes soldados a los colectores.

Sus dimensiones permitirán el paso de aire a una velocidad máxima de 15 m por minuto, pudiéndose admitir en el caso que sea solo calefacción 200 m/min. como máximo.

Se dimensionarán las baterías en base a las capacidades mínimas especificadas y se proveerán con todos sus accesorios.

En caso de trabajar con vapor de baja presión se instalará una válvula de admisión modulante automática de dos vías, motorizadas, instaladas en By-Pass comandada por un termostato, instalado en el retorno de aire. Se instalarán termómetros para medir la temperatura de entrada y salida del agua en las baterías.

En caso de trabajar con agua caliente o fría, la válvula de regulación será de tres vías modulante, instalada también en By-Pass.

En caso de baterías instaladas en conductos, se instalará antes y después tapas de inspección. Para el desmontaje de las serpentinas se proveerán accesos laterales como así también los codos y bridas correspondientes en las cañerías. En el caso de serpentinas futuras, se dejarán tapas laterales herméticas en chapa BWG N° 18, montada sobre marco de hierro ángulo en el sitio de su emplazamiento.

#### IT-IC-06d / Intercambiador de calor

Será del tipo casco y tubos, estará constituido por un cuerpo de chapa de hierro, será construido con cabezal desmontable de modo de permitir un fácil desarme para limpieza o reparación. Se lo proveerá con una válvula esclusa de bronce para desagote, manómetro y termómetro a cuadrante de 10 cm de diámetro. Los tubos serán de cobre e irán mandrilados a la placa frontal. El espesor de la chapa debe ser adecuado al trabajo siendo el mínimo de 4,76 mm (3/16”).

En caso de trabajar con vapor de baja presión se instalará una válvula de admisión modulante, motorizada, comandada por un control colocado en la circulación del líquido. En el retorno se instalarán trampas de vapor en By-Pass con sus correspondientes válvulas esclusas de independización.

En caso de trabajar con agua caliente, la válvula de regulación será de tres vías modulantes, instaladas también en By-Pass y válvulas esclusas.

#### IT-IC-06e / Radiadores de aluminio

Serán de aluminio, con dos soportes hasta doce secciones y tres soportes para mayor cantidad. Se colocarán en los sitios indicados en los planos oficiales, guardando una distancia de 10 mm entre el piso y la pared inferior del radiador. La distancia del radiador hacia la pared del fondo será de 40 mm.

Todos los radiadores podrán ser tomados con entrada y salida del mismo lado hasta doce secciones y para mayor superficie se tomarán en forma cruzada.

El funcionamiento de cada radiador será independiente de los demás, es decir se podrá dejar fuera de servicio cada uno de ellos sin que dejen de funcionar los demás.

La pintura final deberá armonizar con el ambiente y ser apropiada para resistir la temperatura del radiador.

Para temperatura del ambiente de 20ºC se estimará la emisión de los radiadores, en 500 Kcal por metro cuadrado en circulación forzada por agua caliente, y 700 Kcal por metro cuadrado si la instalación es a vapor.

Los diferentes elementos de los radiadores irán unidos rígidamente entre sí estando bien terminada la unión, que será hermética. Deberá soportar sin deformarse, gotear o presentar exudaciones la presión de prueba especificada.

Las uniones estarán hechas de forma que los radiadores puedan quitarse fácilmente para poder ser reparados, pintados y limpiados.

Una roseta metálica cromada de bronce se aplicará firmemente sobre los dos ramales de alimentación y retorno, contra la pared, cuando los radiadores se instalen a la vista.

Los radiadores alimentados por vapor estarán provistos de trampas termostáticas de bronce del tipo membrana o fuelle.

#### IT-IC-06f / Radiadores eléctricos

Portátiles a termosifón de hierro fundido o chapa de hierro con pequeña calderita eléctrica conectada directamente al radiador, provisto de grifo purgador.

Montados sobre cuatro rueditas giratorias de goma, como mínimo y todos los accesorios para su normal funcionamiento. Vendrán provistos de regulación automática de temperatura, cable para conexión con conductos de tierra, aislación antillama según Reglamento A.E.A.

#### IT-IC-06g / Caloventiladores

Constituido por un calefactor formado por caños de cobre unidos a dos cabezales colectores y aletas de aluminio.

Se instalarán con su válvula de aireación, esféricas de independización y conexiones con uniones doble cónicas; agregándoseles trampa termostática si se conecta a cañería a vapor.

El ventilador helicoidal será silencioso equilibrado estática y dinámicamente con su motor directamente acoplado, velocidad 900 r.p.m. completamente blindado.

La envolvente será metálica y cubrirá exteriormente el conjunto calefactor, construida en chapa pintada con esmalte sintético de color que armonice con el ambiente, tratado previamente contra la corrosión.

En el plano frontal llevará una rejilla repartidora y guiadora de la venta de aire con aletas que permitan su orientación en ambos sentidos.

En caso de ir el caloventilador acoplado a un conducto, se proveerá un registro de acción manual para regular las proporciones de las mezclas de aire exterior y recirculado y una rejilla de alambre tejido galvanizado de malla fina para protección. El conducto llevará tapas de inspección.

Estarán anclados a los muros o estructura de modo que resista los refuerzos a que van a estar sometidos.

Al conectarlos a la red de tuberías no se originarán esfuerzos suplementarios ni se variará la posición que tenía el caloventilador anclado. Las conexiones permitirán el fácil desmonte del conjunto.

Se instalarán de tal forma que la corriente de aire precedente de ellos iniciada sobre la pared más cercana con un ángulo de 30° formado por la cara de la pared y la corriente de aire.

#### IT-IC-06h / Batería eléctrica

Comandada por un termostato de ambiente (podrá ser de varias etapas). Las resistencias eléctricas serán blindadas, especiales para funcionar en una corriente de aire forzado, que entrarán en funcionamiento de acuerdo a necesidades. Llevarán enclavamientos con  presostato de aire o equivalente de modo de no entrar en acción si no funciona la unidad impulsora de aire.

#### IT-IC-06i / Calefactores a gas para conducto

Comprenden los calefactores para intercalar en conductos de instalaciones de aire acondicionado y ventilación, constituida por un gabinete metálico con tratamiento anticorrosivo, intercambiador de chapa acero inoxidable estampada, quemador que permita una correcta y automática mezcla de aire primaria y gas. Piloto automático control de límite, control de ventilador, válvula solenoide de gas, ajuste de gas del piloto, dispositivo del cierre de piloto, regulador de presión de gas y válvula principal de cierre.

#### IT-IC-06j / Caloventilador a gas

Ídem calefactor de conducto a gas, con la inclusión de un ventilador helicoidal o centrífugo, estática y dinámicamente balanceado montado sobre cojinetes blindados de lubricación permanente, motor hermético apto para trabajo continuo.

#### IT-IC-06k / Humidificador

Será del tipo  a botellón con electrodos produciendo vapor por calentamiento de los mismos . La producción de vapor se realizará a partir de agua corriente sanitaria sin necesidad de tratamiento alguno. Constará de un cilindro de vapor que trabaja por calentamiento de electrodos mediante energía eléctrica, la vaporización se realizará sin presión en el botellón.

Su funcionamiento automático será controlado mediante electrónica, regulando constantemente la adaptación a la calidad de agua y señalizando también la necesaria sustitución del cilindro de vapor, así como las averías por falta de agua y sobrecorriente.

La distribución del vapor se realizará mediante una lanza de vapor sobre la corriente de aire.

El microprocesador realizará el comando del contactor de energización de los electrodos y de las válvulas de alimentación y drenaje de agua. También detendrá el funcionamiento del mismo ante cualquier desviación de las condiciones normales de funcionamiento, dando indicación de falla mediante indicadores pilotos.

Elementos constitutivos:

-Deposito construido en polivinilo especial resistente a altas temperaturas.

-Electrodos

-Válvula solenoide de paso y drenaje de agua.

-Control electrónico de nivel de agua.

-Equipamiento electrónico completo.

Deberá existir la posibilidad de efectuar un lavado del deposito del humidificador, de manera que en las operaciones de mantenimiento preventivo se vacíe dicho deposito disminuyendo asimismo la concentración en partículas disueltas en el agua, evitándose una mayor inscrustación de las mismas en las rejillas de los electrodos

#### IT-IC-06l / Torre de enfriamiento

Del tipo compacto autocontenidas, de tiro forzado mediante ventilador axial o centrífugo y de marca reconocida. No se podrá instalar sin previa aprobación.

Construidas en plástico reforzado o chapa de hierro galvanizado por inmersión. Con ventilador, balanceado estática y dinámicamente. Motor de potencia adecuada apto para funcionar con corriente según suministro de tipo blindado 100% y con rodamientos del tipo sellado y lubricación permanente. La superficie evaporativa podrá ser de PVC colocado en múltiples chapas con la superficie adecuada para producir la evaporación o bien madera de alerce chileno estacionado tratado químicamente.

Se proveerá con eliminador de gotas. La pileta recolectora será construida en plástico reforzado o chapa de hierro doblada y galvanizada por inmersión con los siguientes accesorios:

a) Conexión de salida con filtro tejido de alambre galvanizado del tipo desmontable para su fácil limpieza.

b)	Válvula flotante para reposición del agua de vaporación y conexión de llenado rápido.

c) Conexión de vaciado rápido y desborde: Si la altura de los ventiladores se encuentra a más de 1,50 m con respecto al nivel de piso se proveerá de escaleras marineras de hierro para acceso.

Se tomarán previsiones en su montaje para evitar la propagación de los ruidos molestos en el edificio donde se instale y a los vecinos, y además deberá cumplir con las disposiciones que establece el Código Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y las normas IRAM.

Serán provistos con visor para verificar el funcionamiento de la torre. La terminación final será del color que designe la inspección de obra y que armonice con el edificio.

Serán montadas sobre bases antivibratorias.

En el circuito de agua de condensación de instalarán filtros y manómetro diferencial instalados en By-Pass, con válvulas esclusas. El desagote del agua de la torre, será a cloaca.

#### IT-IC-06m / Condensador de casco o envolvente y tubos de cobre

Con base común con el compresor, con una capacidad tal, de modo que pueda almacenar la carga total del refrigerante con un margen de amplitud de un 20%. Dispondrá de una válvula de que permita la purga del mismo. Será de cabezal desmontable, estará construido para permitir un subenfriamiento adecuado del refrigerante líquido. Tendrá una válvula de desahogo de presión y una para corte de paso líquido y grifo de purga.